품질관리계획 적절성확인 점검결과

공사명 : 서초우성1차아파트 주택재건축정비사업               점검일 : 2020. 4. 23.~ 4. 24.

점검항목	점검사항	점검결과	비고
22. 테이터의 분석관리	․ 품질개선을 위한 데이터의 수집, 분석 및 적용에 대한 이행 여부	◦ 품질관리계획의 적절성 및 효과성을 실증하고 개선사항을 도출할 수 있도록 필요한 데이터를 수집, 분석하여 데이터분석보고서를 작성하고 활용하시기 바람. (점검일 현재 데이터분석보고서 미작성 됨)
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 지하2층 블록 균열유도 줄눈 미시공 및 줄눈용 실런트 표면 균열이 발생하였으니, 블록 균열유도 줄눈 시공상태 점검 후 보수 및 실런트 품질확인 요함. ◦ 배관 슬리브 소재구와 Girder 이격거리가 부족하니 이격거리를 확보하시기 바람. ◦ EPS블럭 연결철물의 규격, 재질 및 설치개소에 대한 시방서 및 시공상세도 제출 요함. ◦ 배관 보호를 위해 물탱크실에 배관부위 상부에 발판을 설치하시기 바람. (권장사항) ◦ 향후 예방차원에서 동파가 우려되는 장소(예:지하주차장, 필로터 상부 등)를 지나가는 물배관은 검토하시고 보온강화 등의 조치를 취하시기 바람.
※ 본 점검결과는“서초우성1차아파트 주택재건축정비사업”의 시공자인 삼성물산㈜과 감리자인 ㈜포스코에이앤씨건축사사무소에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.