품질관리 적절성확인 점검결과

공사명 : 신정2재정비촉진구역1지구 주택재개발 정비사업            점검일 : 2020. 9. 1. ~ 9. 2.

점검항목	점 검 사 항	점 검 결 과	비고
9. 계약변경	․ 계약변경(설계변경 포함) 관리의 적절성	◦ 설계변경(경미한 변경 포함) 사항에 대해서는 공사참여자(기능공 포함)에게 교육을 실시 후 작업에 투입하고, 교육결과 보고서를 작성하여 교육훈련의 효과성에 대해 평가하기 바람
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	[지적사항] ◦ 옥상 부위 바닥 크랙 보수요망(균열관리대장에 의거하여 보수 할 것) ◦ ST휀룸 출입구 상부 마감 철저히 할 것(상부에 이질 재료에 의거하여 사춤 후 필요 시 줄눈 설치 후 시공) ◦ 가설재 하부 받침 나무 사용금지 ◦ 전기·통신 배선 입상관의 바닥 개구부 층간 방화구획 내화충전 및 코킹을 철저히 마감 시공 요함 ◦ 강관으로 시공된 기계실 배수펌프 입상관 일부 배관에 녹 발생으로 방청도장 후 마감 요함 [검토사항] ◦ 스프링클러 분사각 검토요망 ◦ 옥상 무동력 휀 높이 검토요망 ◦ 지하주차장의 옥내소화전 및 호스함에 대하여 자동차 추돌방지를 위한 시설 검토 ◦ 오수처리시설 배기팬에서 소음발생이 있음. 배기 덕트가 길어 정압이 크므로, 팬에 과부화가 걸리고 있는지 확인하고 성능 확인 요함 [우수사례] ◦ 욕실 천정 수도배관 및 보온 주름관 체결 시공부위 우수함 ◦ 외부 창호(독일산) 뿜칠 및 창호 주위 결로방지 시공법 우수 ◦ 물탱크실 상부에 충분한 공간을 확보하고 보강판을 설치해 유지관리의 편의를 도모하였음
※ 본 점검결과는“신정2재정비촉진구역1지구 주택재개발 정비사업”의 시공자인 삼성물산(주)과 감리자인 ㈜근정에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.