품질관리 적절성확인 점검결과

공사명 : 양원지구 주거복합 신축공사                           점검일 : 2023. 4. 10. ~ 4. 11.

점검항목	점검사항	점검결과	비고
2. 현장 품질방침 및 품질목표	․ 현장 품질목표 설정, 추진계획의 수립 및 실행 여부	◦ 현장 품질목표가 모두 포함되도록 품질목표계획서를 보완하고, 추진실적을 관리하시기 바람
4. 문서관리	․ 품질관리계획을 운영하는 방식의 적절성	◦ 품질문서가 발주자, 감리단 뿐 아니라 협력업체, 현장내 직원 등 업무관련자에게 배포되어 활용될 수 있도록 대장을 작성하여 관리하시고, 개정시 신문서와 구문서가 혼재되지 않도록 회수(폐기)사항을 기록관리 하시기 바람.
10. 교육훈련	․ 품질에 영향을 미치는 업무를 수행하는 모든 종사자의 교육훈련 실시 여부	◦ 교육훈련운영기준표에 따라 교육훈련계획서를 보완하고(분야별 교육계획 수립), 정기교육(품질,안전)을 누락없이 실시, 기록관리하시기 바람
19. 검사장비, 측정장비 및 시험장비의 관리	․ 검사장비, 측정장비 및 시험장비 확보, 교정검사 실시 및 교정상태의 식별 여부	◦ 검사, 측정, 시험장비의 검교정 사항에 대한 검교정 관리대장 작성시 모든 장비가 기록 관리될 수 있도록 보완하시기 바람(총괄대장 작성)
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 오피스텔 기계실 밸브와 배관 후렌지를 체결하는 볼트의 길이가 부족하니, 적절한 규격의 볼트로 교체 재시공 하기 바람 ◦ 아파트 기계실 지역난방배관 등 용접후에는 즉시 녹막이 및 조합페인팅하여 녹발생을 방지하기 바람 ◦ 지역난방 기계실 배관 부위에 설치되는 압력계, 온도계 등이 부착되는 장소의 오픈된 부위는 소켓 등으로 마감처리하여 이물질이 유입되지 않도록 하기 바람 ◦ 옥상 콘크리트 난간이 1m이상이어서 드레인이 낙엽이나 비닐 등으로 막힐 경우 아파트 내부로 우수가 유입될 우려가 있음. 드레인 커버의 높이를 200mm이상 큰 것을 사용하는 방안을 강구하기 바람 ◦ 옥상의 디장인용 구조물 상부에 태양광을 설치하는 것으로 되어 있는데, 기초 구조물 사이가 넓고 높이가 높아 위험한 작업임. 태양광 설치 시 추락방지망 계획을 면밀히 세우시기 바람
※ 본 점검결과는“양원지구 주거복합 신축공사”의 시공자인 ㈜시티건설과 감리자인 ㈜한국종합건축사사무소에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.