품질관리 적절성확인 점검결과

공사명 : 잠실 진주아파트 주택재건축 정비사업                  점검일 : 2023. 7. 12. ~ 7. 13.

점검항목	점검사항	점검결과	비고
11. 의사소통	․ 품질관리계획의 이행과 건설공사 운영을 위한 내·외부 의사소통의 적절성 여부	◦ 외국인 근로자들과의 의사 소통기준 관리 추가(작업지시 사항 등 전달 방법 체계) 하여 관리 하시기 바랍니다.
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 일부 보 및 지하외벽 철근 피복두께 부족, 보의 경우 보측면부에 스페이서 누락, 벽체의 경우 스페이서 설치 개수 부족 및 철근 간격재 부족 표준시방서(kcs)의 규정에 따라 보 및 벽체 등 철근 배근 시 스페이서(간격재) 설치 수량 또는 간격을 준수할 것 ◦ 기둥 띠철근과 주근이 밀착되지 않게 배근됨, 띠철근이 주근에 밀착되지 않는 경우 주근 성능을 발휘 못해 기둥 압축 내력이 저하 되므로 띠철근이 주근에 밀착되게 시공하고 위치에 고정되도록 간결히 조치할 것 ◦ pc보를 지지하는 서포트 위치가 3개층 마다 다름, 저층 하중이 최하층보에 전달 될 때 편심에 따른 전단력을 발생시켜 구조 안전성에 위해 되므로 각층 서포트 위치를 동일 위치에 설치 조정할 것 ◦ 가설 Ramp구간 띠장 단면 결손부위 보강 조치할 것. ◦ 계단실옹벽(B3F)구간 폭고정근 2단시공 및 스페이서 간격 철근콘크리트 구조 일반사항 준수(1.2~1.5m) 할것 ◦ 외부옹벽 철근 굽힘구간 하부 정착 보강(c-100)처리 할것 ◦ 슬래브 거푸집 보 연결부 짧은구간 정밀 제작 보강 할 것 <우수사항> ◦ 기초부 장비 이동구간 마무리(보강) 관리 양호
※ 본 점검결과는“잠실 진주아파트 주택재건축 정비사업”의 시공자인 HDC현대산업개발과 감리자인 ㈜토문엔지니어링건축사사무소에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.