품질관리 적절성확인 점검결과

공사명 : 청량리제4구역 도시환경정비사업                      점검일 : 2023. 3. 20. ~ 3. 21.

점검항목	점검사항	점검결과	비고
3. 책임과 권한	․ 각 조직 인원의 업무분장 실시 여부	◦ 조직 구성원 개개인에 대하여 책임 및 권한이 명확히 부여되도록 문서화된 정보로 업무분장을 실시하고(일부 직원 업무분장 누락), 변경사항을 누적관리하시기 바람
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	<주거동> ◦ 옥상 Roof Drain 옥상 1개소만 설계되었으므로 기존 커버를 들어올려 배수가 원활히 되도록 조치 바람 ◦ 지하 소화전함 차량충돌 보호 위해 볼라드 2EA 설치 바람 ◦ 세대 거실 우물천정 주위 석고보드 joint부분 코킹처리 후 초배지 2겹 눈붙임 시공 바람 ◦ 세대내 침실문 힌지부위 손끼임방지 설치 바람 ◦ 세대 발코니 드레인 구배 방향으로 타일 시공 철저 바람 ◦ 지하주차장 천정 잭서포트 설치부위 뿜칠 이색지므로 보수 요망 ◦ 지하주차장 코너 부위 반사경 설치 전면 검토 바람 <비주거동> ◦ 옥상 바닥 보수구간 재시공 바람 ◦ 파라펫 판넬 수직 설치 바람 ◦ 계단실 천장 몰딩 이격부분 코킹 마감 바람 ◦ 지하6층 보호블록 줄눈 균열부분에 유도줄눈 설치 바람 <우수사례> ◦ 지하주차장 바닥도장 당초 에폭시코팅이나 폴리우레아로 변경하여 방수성 확보 및 내구성 확보 ◦ 세대 화장실 가구내 콘센트 설치로 안전 확보 ◦ 세대분전반 복도 설치하여 편이성 확보
※ 본 점검결과는“청량리제4구역 도시환경정비사업”의 시공자인 롯데건설과 감리자인 ㈜목양종합건축사사무소에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.