품질관리계획 적절성확인 점검결과

공사명 : 모래내 서중,양대시장 정비사업                                 점검일 : 2021.7.22.~7.23.

점검항목	점검사항	점검결과	비고
4. 문서관리	․ 품질관리계획을 운영하는 방식의 적절성	◦ 품질문서의 개정 시 신문서와 구문서가 혼재되지 않도록 회수(폐기)사항을 기록관리 하시기 바람.
11.의사소통	․ 품질관리계획의 이행과 건설공사 운영을 위한 내․외부 의사소통의 적절성 여부	◦ 외국인 근로자에 대하여 의사소통 항목과 의사소통 경로 및 방법을 나타내는 의사소통관리기준을 설정하여 업무처리의 능률과 통일을 기하기 바람.
27.기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 옥외 부분의 단열재가 밀실하게 시공되도록 떨어진 부분을 우레탄 등으로 채울 것. ◦ 공사 가림막(낙하물 방지 그물)을 점검하고 낙하물을 수시로 청소하기 바람. ◦ 콘크리트의 이어치기 이음부에 대한 청소 및 타설시 주의 바람. ◦ 벽체 철근의 결속선 마무리는 안쪽으로 접어 넣기 바람. ◦ 2동 상가 내부 천정 단열재 손상 및 파손 부분은 보수 바람. ◦ 2동 상가 내부 보단열재 이음부에 틈새가 벌어진 부분은 우레폼 으로 충진 조치 바람. ◦ 1동 상가 슬래브의 단차가 발생된 구간은 단차부 턱 처리 후 보수 요망. ◦ 세대 최상층에 설치된 필러서포트의 수직도가 불량하므로, 필러서포트 설치기준을 준수 바람.(수직도 확인) ◦ 층 조인트 재료분리 발생구간이 있으므로, 타설전 이물질 제거 및 살수 처리를 시행바람. ◦ 세대 천정 결로방지 단열재의 틈새 과다 부분은 보수하기 바람. ◦ 세대 욕실 인방보의 걸림 길이가 부족하므로, 인방보 걸림 길이를 준수도록 수정 요망.(100mm 이상) ◦ 102동 지하층의 조도 확보가 불량하므로 즉시 조명을 설치하여 작업자의 안전을 확보하기 바람. ◦ 지하층 철골 뿜칠 마감에 곰팡이가 발생되어 있으므로, 곰팡이 전용세제로 처리 검토 바람.
※ 본 점검결과는“모래내 서중,양대시장 정비사업 시공자인 금호건설(주)과 감리자인 ㈜하우엔지니어링에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.