품질관리계획 적절성확인 점검결과

공사명 : 서울개봉지구 기업형 임대주택 신축사업                      점검일 : 2020.4.16.~4.17.

점검항목	점검사항	점검결과	비고
3. 책임과 권한	․ 각 조직 인원의 업무분장 실시 여부	◦ 개인별 업무분장은 현장 소장을 포함한 전 직원이 누락됨 없이 실제 수행하는 업무를 중심으로 작성되어져야 하며, 직원 변동이 발생될 때마다 전 직원들의 업무분장을 재작성 후, 시행 일자에 맞추어 최종 결재권자의 승인을 득하고 문서번호, 결재 일자를 기재하여 문서등록대장에 기록하고 누적관리 하시기 바람.
15. 공사관리	․ 안전관리 및 환경관리 여부	◦ 환경관리에 대한 일일 점검 및 평가를 실시(문제점 토의 및 시정)한 사항에 대하여는 매주 정리하여 환경영향조사 결과서에 기록하고 건설사업관리기술자의 확인을 받으시기 바람.
19. 검사장비, 측정장비 및 시험 장비의 관리	․ 검사장비, 측정장비 및 시험 장비 확보, 교정검사 실시 및 교정상태의 식별 여부	◦ 검사, 측정, 시험장비의 검교정 사항(검교정 관리대장 등)에 대해 장비 반출시에는 반출일자, 반출사유 등을 기재하고 감리의 확인을 받아 기록관리 하시기 바람.
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 우수드레인 뚜껑 주변청소 및 뚜껑개폐가 조치될 수 있도록 하시기 바람. ◦ 건물 옥상 무근콘크리트 표면 일부 콘크리트 박리현상이 발생되었으므로 보완 조치하시기 바람. ◦ 화장실 천장 내부의 각종 구멍 주위 틈막기와 전선은 노출되지 않도록 조치하시기 바람. ◦ 아일랜드 식탁 모서리는 원형으로 마무리하여 어린이의 부상을 예방하시기 바람. ◦ 지하 외벽 배수판의 환기용 배수판은 1스팬 당 6개 정도를 권장하오니 검토 하시기 바람. ◦ 지하 주차장 기둥에 설치된 소화전 파손 방지를 위해 주변에 보호가드를 설치하시기 바람. ◦ 정화조 배수펌프 토출관의 플렉시블 커넥터에 철선으로 용접하여 연결되어 있어 진동이 전달되므로 철선을 제거 하시기 바람.

점검항목	점검사항	점검결과	비고
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 기계실 급수관의 스트레이너 에 드레인 밸브를 설치하여 유지관리가 될 수 있도록 하시기 바람. ◦ 정화조 맨홀뚜껑에서 냄새가 새지 않도록 기밀조치를 하시기 바람.
※ 본 점검결과는 “서울개봉지구 기업형 임대주택 신축사업”의 시공자인 범양건영㈜ 와 감리자인 ㈜신화엔지니어링에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.