품질관리 적절성확인 점검결과

공사명 : 가톨릭대학교 은평성모병원 신축공사                      점검일 : 2018.04.26.~27

점검항목	점검사항	점검결과	판정
3. 책임과 권한	․ 각 조직 인원의 업무분장 실시 여부	◦ 업무분장은 개개인이 담당업무를 인식 할 수 있도록 업무분장표에 대직자 포함하여 서명하고 결재 받기 바람.	시정 검토
4. 문서관리	․ 품질관리계획을 운영하는 방식의 적절성	◦ 품질관리계획서는 현장 내에서 품질활동에 활용될 수 있도록 업무 관련자에게 배포(협력업체 포함)하고 배포결과를 대장에 등재 기록관리 하시기 바람.(관리본으로 배포)	시정 검토
6. 자원관리	․ 품질관리에 필요한 자원(시설, 장비, 인력 등)의 적정 확보 및 유지 여부	◦ 공사수행을 위한 적절한 기반구조와 작업 환경이 확보 및 유지될 수 있도록 반기별 1회 이상『기반구조관리상태 점검표』를 작성, 점검 및 관리하기 바람.(미작성됨)	시정 검토
15. 공사관리	․ 안전관리 및 환경관리 여부	◦ 환경담당은 일일환경점검을 실시하고 주간단위로 환경영향 조사 보고서를 작성 감리의 확인을 받으시기 바람	시정 검토
16. 중점 품질관리	․ 중점품질관리 대상의 관리 여부	◦ 중점품질관리대상 공사 작업자의 자격기준을 작업 특성에 맞게 설정하여 자격인정을 관리하기 바람. (방수공정 작업자 자격부여 평가서 작성 관리)	시정 검토
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 3층 로비 시스템 비계 단부면 추락방지 설비 할 것. ◦ 5층 공용 화장실 벽돌 벽체 보강할 것. ◦ 8층 공용부 화장실 미장 마감시 균열방지 라스 등을 바탕면에 처리 후 마감 요망 ◦ 9층 계단실(1번) 출입구 상부 마감 조치요망(가능한 콘크리트와 동일 재료 사용)-벽돌,우레아폼 마감 금지. ◦ 11층 서측 커튼월 미시공 부위 추락 방지 설비 할 것 ◦ 썬큰 가든 실 프로젝트창 간섭으로 한쪽 고정 등 요망. ◦ 옥상고가패드 철근 상부근 설치 할 것(늑근은 폐쇄요망) ◦ 장례식장 외벽 비계 하부측에 보강요망 할 것 ◦ 용접시에는 불꽃 비산 방지 시설등을 반듯이 설치하고 용접 작업 요망. ◦ 가설 전선 정리 정돈 요망.(이해일 위원) ◦ 옥탑층 3번코아 인서트 후 시공 시 하부철근 까지만 깊이 유지 요망(과다 시공시 누전등 우려) ◦ 옥탑층 방수 이음길이 확보/바탕처리 철저 ◦ 각층 스리브 주위 공인 내화충진재 충진 철저 ◦ 태양광 판넬 후면 밀폐금지(공기유통 가능토록 시공) ◦ 13층 1번 코아 출입문 상부 레벨 일치요망(문설치시 충진 철저) ◦ 5층 공조실 상부 내화피복 탈락/누수에 대한 대책 강구 ◦ 4층 벽돌 시공 벽면 수평 정밀도 미흡(보완대책 강구) ◦ 13층 2번코아 문틀 주위 충진 철저 ◦ 지하5층 천정 누수 여부 확인 후 방수대책 강구 요망. (김주환 위원) ◦ 1번게이트 주변 보도침하로 보행자 안전사고우려 보수요망. ◦ 2층 조적블럭 시공 부위 재시공 바람. ◦ 5층 남측 외부정원 연결철물 및 기초볼트 방청 처리 요망 ◦ 옥상층 콘크리트벽체 단면 일부 손상되었으니 조치 바람. (품질시험소)	시정 검토
※ 본 점검결과는“가톨릭대학교 은평성모병원 신축공사”의 시공자인 현대건설㈜과 감리자인 ㈜간삼건축에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다. - 적 합 : 점검자의 표본조사 결과 점검사항 대체로 만족 - 부 적 합 : 품질관리계획서 및 관련문서의 요건을 충족하지 못하거나 품질관리에 나쁜 영향을 끼칠 우려가 있는 사항 - 시정검토 : 부적합은 아니나 품질시스템 관리에 도움이 될 수 있는 사항.