품질관리계획 적절성확인 점검결과

공사명 : 서초센트럴아이파크 신축공사                                점검일 : 2020.4.23.~ 24.

점검항목	점검사항	점검결과	비고
6. 자원관리	․ 품질관리(검사, 시험 등) 업무수행자의 적격인력 배치 여부	◦ 품질관리자(김**)는 품질관리 의무교육 기간(계속교육 3년 주기) 이내에 교육을 이수하여 품질관리 업무 단절 및 과태료부과 사례가 발생하지 않도록 조치 바람.
10. 교육훈련	․ 품질에 영향을 미치는 업무를 수행하는 모든 종사자의 교육훈련 실시 여부	◦ 교육 실시 후 교육훈련의 효과성 평가를 실시하고 교육결과보고서에 첨부하기 바람.
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 최상층 천정 단열재 하부 일부 오염 부위 제거 및 테이핑 보완. ◦ 배관 slab 관통 부위 밀실하게 충진 요함. ◦ 지하주차장 천정 내화뿜칠 배관 주변 등 일부 두께 부족 부분은 보완 요함. ◦ 보관중인 자재는 자재별 구획을 구분하고 특히 와이어 메쉬는 안전휀스를 설치하여 보행인과 작업자의 안전사고를 예방 바람. ◦ 주거용 펌프 후랜지 접합용 볼트 길이가 부족(2~3산)하니 적정한 볼트로 재 설치하기 바람. ◦ 소방 펌프 후랜지 접합용 볼트 길이가 부족(2~3)산 하니 적정한 볼트로 재 설치하기 바람. ◦ 기계실 트랜치는 물이고이지 않도록 구배 상태를 점검하기 바람. < 시공 우수 사례 > ◦ 계단 모서리 구조체 부위에 대한 거푸집 모서리 처리하여 갈매기 미장 불필요함으로 크랙방지등 마감공사 품질 확보 됨. ◦ 바닥타일 종이 보양지 시공으로 천막보양지 대비 미끄럼 안전사고 예방. ◦ 부스터 펌프 및 주변 배관, 판넬, 조작밸브등 설비 시공 상태가 양호하게 설치 됨.
※ 본 점검결과는“서초센트럴아이파크 신축공사”의 시공자인 HDC현대산업개발(주)과 감리자인 ㈜A+CM건축에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.