품질관리계획 적절성확인 점검결과

공사명 : 장위7구역 꿈의숲 IPARK 신축공사                                점검일 : 2020.7.2.~3.

점검항목	점검사항	점검결과
4. 문서관리	․ 품질관리계획을 운영하는 방식의 적절성	◦ 품질관리계획서 개정본은 매차수별로 발주처, 공사참여부서, 협력업체 등에 배포하고 배포 현황을 기록유지 바람.
10. 교육훈련	․ 품질에 영향을 미치는 업무를 수행하는 모든 종사자의 교육훈련 실시 여부	◦ 교육 실시 후 반듯이 교육결과보고서를 작성하여 결재 승인권자에게 결재를 득하기 바람.(교육결과보고서 일부 누락)
23. 시정조치 및 예방조치	․ 품질관리계획 운영과 관련하여 취해진 시정조치 및 예방조치의 적절성	◦ 실제 또는 잠재적인 부적합 사항의 근본원인을 파악, 관리하기 위한 실적관리가 필요함.
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 지하주차장 상부 뿜칠 오염 및 탈락부위 보수바람. ◦ 옥상 단부 부위 난간 높이 1700mm이며 무동력 팬 높이가 1200mm 이므로 시공시 최소한 1700mm 이상 높이 확보 바람. ◦ 세대내 실내 석고보드 시공 코너부위 틈새 마감 보수 요망. ◦ 가설 전선을 바닥에 배치하지 말고 상부로 띄우거나 방호장치 후 사용 요망. ◦ 북카페 블록벽 상부 스프링쿨러 배관 관통부위 주변 시멘트 벽돌과 시멘트 모르타르로 밀실하게 사춤 바람. ◦ 옥상스라브와 옥탑층 벽체 만나는 부분 코너 틈새를 BACK-UP 재 채우고 난 후 외부용 코킹 시공 바람. ◦ 욕실에서 나가는 스프링클러 라인 주변(단열재) 사춤일부 미진한 부분 보완 바람. ◦ 상가외벽 석재 BACK FRAME 중 흙에 매립되는 부분은 흙 매립전에 방청 페인트를 칠하기 바람. < 시공 양호 사례 > ◦ 옥탑 PC공법 적용으로 공기 단축 및 품질향상 등 ◦ 세대의 외기에 면한 창에 하이브리드 환기시스템 시공으로 환기 성능과 실내 공기 환경을 효과적으로 유지. ◦ 현장 게이트 주변 투명방음벽 시공으로 게이트 주변 교통사고 예방과 통행자 안전 확보 효과. ◦ 욕실 슬래브 단부에 KICKER 시공으로 단열재 파손 방지와 단열재 부착력 증대. ◦ 기준층 슬래브 쇠흙손 마감작업으로(최소2회) 건조수축 균열 방지와 평활도 확보로 층간차음재 밀착성 높여 층간소음 저감 노력. ◦ 옥상구조물 PAD 단열보강으로 최상층 세대의 에너지 열손실 방지와 석재 뿜칠마감으로 단열재 내구성 증진.	시정 검토
※ 본 점검결과는“장위7구역 꿈의숲 IPARK 신축공사”의 시공자인 ㈜HDC현대산업개발(주)과 감리자인 ㈜다인그룹엔지니어링에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.