품질관리 적정성확인 점검결과

공사명 : 강남순환도시고속도로(4공구)건설공사                      점검일 : 2015. 6. 16 ~ 6. 17

점검항목	점 검 사 항	점 검 결 과	판정
4. 문서관리	․ 품질관리계획이 공사진행에 따라 주기적으로 모니터링되고 필요에 따라 개정․관리 여부 ․ 현장 품질문서가 등록되고 관련업무 담당에게 배포․활용 여부	◦ 개정될 품질관리계획서는 감리자의 검토를 거쳐 발주청에게 제출 승인받아 공사진행에 따라 적정한 품질관리를 하시기 바람. ◦ 품질관리문서 배포대장에 개정된 일자를 기재하고 현장내 팀, 하도급 업체에게도 배포하여 품질관리를 철저히 하시기 바람.	시정 검토
8. 건설공사 수행준비	․ 설계도서․법규․KS규격 등을 포함한 건설공사 수행과 관련된 요구사항이 검토되고 기록의 유지 여부	◦ 현장에 적용되는 설계도서관리대장에 개정(변경)된 설계도서를 추가 작성하여 도면관리를 하시기 바람.	시정 검토
9. 계약변경	․ 계약변경(설계변경 포함) 관리의 적절성	◦ 설계변경 발생시 변경된 사항에 대하여 변경 취지를 충분히 검토한 후 관련 종사자(기능공 포함)에 대한 교육을 실시 후 작업에 투입 될 수 있도록 하고 교육결과를 기록관리 하시기 바람.	시정 검토
11. 의사소통	․ 품질관리계획의 이행과 건설공사 운영을 위한 내․외부 의사소통의 적절성 여부	◦ 의사소통항목과 의사소통경로 및 방법을 나타내는『의사소통관리 기준』의 관련문서/기록 항목이 누락되어 있으므로 보완 작성하 시기 바람.	시정 검토
15. 공사관리	․ 안전관리 및 환경관리 여부	◦ 환경관리는 환경관리계획서에 의해 일일점검, 월간점검과 함께 주간일지를 작성 주간점검도 시행하시기 바람.	시정 검토
24. 자체 품질점검	․ 품질관리계획의 적합성, 효과성, 이행 성등에 대한 자체 품질점검의 실시여부	◦ 자체 품질점검계획을 수립하고, 년 1회이상 서류점검과 현장점검을 자체적으로 실시하기 바람.	시정 검토
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ Sheet pile 가시설 어스앙카 상단토피가 작은곳은 가시설 안전성을 현장현황에 맞추어 재검토하시고 보완하시기 바랍니다. ◦ 낙하물방지공 – 콘크리트 상판슬래브 시공을 위하여 상판슬래브 하부에 설치된 낙하물방지공에 낙하물들이 있고 구멍이 난 부분이 있으므로, 낙하물발생이 가능한 없도록 안전교육시 낙하물방지교육에 특별히 강조하여 주시고 낙하물방지공 보수방법을 검토하여 안전한 시공이 되도록 하시기 바랍니다. ◦ 본선-2 MBR2 교각의 coping부 균열발생부위를 확인하시고 균열 진전여부관리 및 필요시 보수하시기 바랍니다. (-교량상판슬래브 방호책콘크리트는 균열발생이 많은 곳이므로 콘크리트 타설직 후 cutting 간격을 적절히 조절하고, 양생대책을 수립하여 균열발생을 최소화 하시기 바랍니다. -기계타설시에는 콘크리트 배합과 시공방법을 충분히 검토하여 내구성이 우수하고 미려한 콘크리트 방호책이 시공되도록 하시기 바랍니다)(토목구조 김명철 위원) ◦ Sheet pile과 띠장(H-Beam) 자재의 고재사용에 따른 적합성 품질 관리기준과 부재단면 손실부(Bolt 구멍) 등을 고려한 부재단면력 검토가 필요함 (참고 – 공사시방서 “1-3. 자재관리 1.2.1 사용자재 적용기준”에는 본 시방서를 포함한 설계서에 품질기준이 명시되어 있는 품목은 그 품질기준에 적합한 신품을 사용하여야 한다.) ◦ 공사시방서 3.2 널말뚝 설치시 품질확보 사항이 명기되어 있으므로 이에 따른 품질관리가 시행되어져야 함. ① 널말뚝 타입시 안내보 설치 ② 수직도 검사 ③ 배면부 토사충진 ◦ 공사시방서 3.2 천공사항에 E/A 천공시 품질관리 사항이 명기되어 있으므로 이에 따른 품질관리가 시행되어져야 함. (참고 – 천공중에는 토층, 천공길이, 천공경, 각도, 천공시간의 확인, 토질조사보고서의 주상도와 비교하여 천공과정의 신뢰도를 확인한 후 시공하여야 한다.	시정 검토

점검항목	점 검 사 항	점 검 결 과	판정
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ E/A의 인장시험을 실시 후 E/A 정착길이 및 긴장력의 적정성을 판단 후 공사를 진행하여야 함. ◦ 계측기 설치는 굴토전에 필요한 계측기를 설치 후 굴토공사 진행에 따른 변화를 계측관리하여야 함.(토질 및 기초 백경종 위원) ◦ 본선 0+700부근 미사용전주가 전도 위험하니 조치하시기 바람. ◦ 본선 0+700부근 임시 전선 거치대의 설치가 불량하니 조치하시기 바람(품질시험소)	시정 검토

※ 본 점검결과는“강남순환도시고속도로(4공구)건설공사”의 시공자인 글로웨이(주)과 감리자인 서영엔지니어링측에서

제시한 문서와 구두답변,시공실태에 대해 표본점검한 결과이므로 부적합사항등이 다시 지적될수 있습니다

- 적    합 : 점검자의 표본조사 결과 점검사항 대체로 만족

-  부 적 합 :  품질관리계획서 및 관련문서의 요건을 충족하지 못하거나 품질관리에 나쁜 영향을 끼칠 우려가 있는 사항

-  시정검토 : 부적합은 아니나 품질시스템 관리에 도움이 될 수 있는 사항.