품질관리 적정성확인 점검결과 지적사항 조치내용 보고

공사명 : 중랑물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업              점검일 : 2014. 5. 13 ~ 5. 14

점검항목	점 검 결 과	조 치 결 과	비고
10. 교육훈련	▸ 2014년 교육훈련운영계획 중 교육훈련운영기준표에 누락된 교육에 대해서는 보완하고 교육을 실시할수 있도록 조치하시기 바람.	▸ 2014년 교육운영계획에 중점품질관리 항목인 “방수공사”에 대한 교육을 포함하여 작성하였으며, 그에 따른 교육을 실시할 예정임.	#첨부1
12. 기자재 구매관리	▸ 2014년도 공종에 소요될 자재에 대한 수급계획을 수립하여 계획대비 실적이 관리될 수 있도록 자재관리에 철저를 기하시기 바람. ▸ 공장검수가 필요한 자재에 대하여는 공장점검 전 시방기준 및 KS기준 등을 충분히 숙지 후 점검리스트를 작성하여 내실있는 점검이 이루어질 수 있도록 조치하시기 바람.	▸ 기자재 수급계획서에 실적(총소요수량, 입고수량, 잔여수량)을 포함하여 재작성 함. 또한 자재별 점검리스트 및 KS기준을 숙지하여 관리토록 하겠음.	#첨부2
15. 공사관리	▸ 내부 기둥 높이가 높은 부분 타설시 재료분리 가능성이 있으며, 상부 부분 Con’C 페이스트가 묻음. ⇒재료분리 여부 확인:거푸집 제거 후 이상유 무 확인하여 이상없을 시 기존방시대로 시행 ⇒철근에 부착된 페이스트 제거하여 부착강도 에 영향이 없도록 할 것. ▸수평, 수직 이어치기 부분 콘크리트 표면이 거푸집으로 인하여 반듯한 부분 Chipping하여 거칠게 표면 가공 (건축구조기술사 곽철승)	▸ 기시공된 기둥의 거푸집 해체 후 확인 결과, 재료분리 현상은 발생되지 않았으나, 임시 트레미관 삽입으로 현장 타설함. ▸ 기시공된 부위의 Con’C 페이스트는 제거함. ▸ 콘크리트 시공이음부의 표면은 부착강도를 확보하기 위하여 레이턴스 제거 및 Chipping 실시함.	#첨부3
16. 중점 품질관리	▸ 중점품질관리계획 수립시 대상 공종에 투입될 장비의 기준, 작업자의 자격기준, 자격인정범위 등을 결정 현장대리인의 사전승인을 받을수 있도록 보완하고, 중점품질관리 공종에 대한 지침을 작업자가 작업에 활용할 수 있도록 배포시키기 바라며 작업 투입전 작업자에 대한 중점품질관리 교육을 실시하시기 바람.	▸ 중점품질관리방안 수립시 작업자 각각의 SPEC을 관리하여 작업의 난이도에 따라 투입인원을 사전 지시하였으며, 중점품질관리 공종에 대한 지침을 교육 실시함.	#첨부4

점검항목	점 검 결 과	조 치 결 과	비고
20 . 검사 및 시험, 모니터링	▸ 품질시험계획 자재 중 철근, 강재류(KS자재)의 시험계획 횟수를 현장시험, 의뢰시험, 성적서 대체 중 성적서 대체로만 계획하고 있으나 투입자재의 중요성을 감안 최소한 납품회사별 1회 정도는 의뢰시험(품질시험소 의뢰)을 실시하여 사용 자재의 신뢰도를 확보할 수 있도록 조치하시기 바람.	▸ 차후 철근 입고 전 시험시료를 채취한 후 의뢰시험을 실시하여 자재의 신뢰도를 확보할 예정임.
27. 기 타	▸ 질산화탈질조 역세관 및 산기관의 효율적인 유지관리를 위해 배수핏트에 사다리 설치로 밸브개폐를 원활히 할 수 있도록 마감하시기 바람. (기계설비기술사 강기호)	▸ 설계상 유지관리 사다리가 포함되어 있으며, 현재 공정진행을 위해 임시 작업 발판을 설치하여 공사 진행 중임.	#첨부5

2014 년  06 월  30 일

작성자 : 현   장   대   리   인    송 창 준 (인 또는 서명)

확인자 : 책임건설사업관리기술자    김 태 성 (인 또는 서명)

#첨부1

( 10. 교육훈련 )

#첨부2

( 12. 기자재 구매관리 )

#첨부3

( 15. 공사관리 )

#첨부4

( 16. 중점 품질관리 )

#첨부5

( 27. 기 타 )

사 진 대 지

공사명 : 중랑물재생센터 고도처리 및 시설 현대화사업

위 치	시설현대화 생물여과R 질산화탈질조 역세수로	일 자	2014. 05. 13
내 용	유지관리용 사다리 보완 설치 (점검결과)
위 치	시설현대화 생물여과R 질산화탈질조 역세수로	일 자	2014. 06. 16
내 용	유지관리용 임시 사다리 보완 설치 (조치결과)

사 진 대 지

위 치	시설현대화 생물여과R 질산화조	일 자	2014. 05. 13
내 용	기둥 Con’C 타설시 재료분리 주의 (점검결과)
위 치	시설현대화 생물여과R 질산화조	일 자	2014. 05. 30
내 용	기둥 Con’C 타설시 재료분리 주의 (조치결과)

공사명 : 중랑물재생센터 고도처리 및 시설 현대화사업

사 진 대 지

위 치	시설현대화 생물여과R 질산화조	일 자	2014. 05. 13
내 용	이어치기부분 치핑 보완 (점검결과)
위 치	시설현대화 생물여과R 질산화조	일 자	2014. 05. 13
내 용	이어치기부분 치핑 보완 (조치결과)

공사명 : 중랑물재생센터 고도처리 및 시설 현대화사업

품질관리 적정성확인 점검결과

지적사항 조치내용 결과보고

2014.06

중랑물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업