품질관리 적정성확인 점검결과

공사명 : 답십리 제18구역 주택 재개발 정비사업 신축공사                점검일 : 2017. 9.7~8

점검항목	점검사항	점검결과	판정
4. 문서관리	․ 품질관리계획 . 품질시험계획에 대한 수립의 적절성,적용성 및 필요시 개정관리 여부	◦ 자료관리대장 미작성(관련법규,규격,시방서등 기술 축척용 또는 시공관리 기준용으로 활용되고 관리되는 문서 등록)	시정 검토
12. 기자재 구매관리	․ 기자재 수급계획의 수립, 검증, 식별, 보관, 재고관리 및 주기적인 점검실시 여부	◦ 공장검사계획의 부대토목 자재가 누락 되었으니 추가하여 공장점검 실시하고 실적관리에 철저를 기하기 바람. (도로경계석,보도블럭,빗물받이ST/G,흄관,맨홀뚜껑 및 받침 등)	시정 검토
19. 검사장비, 측정장비 및 시험장비의 관리	․ 검사장비, 측정장비 및 시험장비 확보, 교정검사 실시 및 교정상태의 식별 여부	◦ 검교정 대상 장비가 반출시에는 반출일자, 반출사유를 검교정대장에 기재하고 감리원에게 보고(서명)를 하기 바람. (협력업체보유 측정장비도 포함하여 관리)	시정 검토
21. 부적합 공사의 관리	․ 부적합 공사(자재 포함), 하자발생에 대한 발주자(감리자)와의 처리방법 협의 및 이행의 적정성	◦ 자재의 부적합 내용에 대한 문서화가 일부 미흡하니 보완바람. (레미콘 자재 부적합보고서 미발행 됨)	시정 검토
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 17동 지하2층 블록 하부고정 미흡 : 앵커를 블록에 밀착시켜 고정 요함(FAN ROOM) ◦ 102동 지하1층 코어 조적벽 전기 주름관 관통부위 공간을 조적 시멘트 벽돌로 매우고 WIRE MESH로 붙인 후 후속공정 진행 요함(계단실) ◦ 101동 2001호 세대 내부 주방 천정과 벽체사이 우레탄 폼 발포를 밀실하게 실시한 후 후속공정인 천정작업 진행 요함. ◦ 101동 옥상 코너 일부 무근 콘크리트 땜빵은 청소를 깨끗이 하고 방수 몰탈로 채워주기 바람.(김성주 위원) ◦ 수평철근의 정착 길이가 부족하므로 띠철근 형태로 보강 바람. ◦ 심하게 굽혀진 슬래브의 수평철근은 바르게 펴서 후속 공사가 되도록 조치바람. ◦ 외벽 알폼 내부 청소가 불량하므로 청소 후 콘크리트 타설 바람. ◦ 벽체 수평철근에 단부 U-bar가 빠져있으므로 보강바람. (박영호 위원) ◦ 110동 11층 거푸집 청소 상태가 미흡하고 박리제도 미 도포 된 곳이 있으니 보완하기 바람. (품질시험소)	시정 검토
※ 본 점검결과는“답십리 제18구역 주택재개발 정비사업 신축공사”의 시공자인 삼성물산㈜과 감리자인 ㈜토문엔지니어링에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다. - 적 합 : 점검자의 표본조사 결과 점검사항 대체로 만족 - 부 적 합 : 품질관리계획서 및 관련문서의 요건을 충족하지 못하거나 품질관리에 나쁜 영향을 끼칠 우려가 있는 사항 - 시정검토 : 부적합은 아니나 품질시스템 관리에 도움이 될 수 있는 사항.