품질관리 적정성확인 점검결과

공사명 : 문래동 모아미래도 주택건설사업                            점검일 : 2017.6.29.

점검항목	점검사항	점검결과	판정
4. 문서관리	․ 품질관리계획 . 품질시험계획에 대한 수립의 적절성,적용성 및 필요시 개정관리 여부	◦ 건설사업관리기술자의 검토를 받아 개정 승인 된 품질관리계획서는 해당건설공사의 인·허가 행정기관의 장에게 제출하시기 바람.
17. 식별 및 추적	․ 식별 및 추적관리 대상 파악 및 이행 여부	◦ 구조물별 콘크리트타설현황에 확인 서명이 일부 누락되었으니 기재바람(시험자 확인 서명이 지연되지 않도록 조치 바람)
18. 기자재 및 공사 목적물의 보존관리	․ 기자재, 기 시공부위 및 완성된 시설물의 보존상태	◦ 현재 보수완료 된 균열에 대해서는 균열관리대장에 보수업체, 보수일자, 보수규모, 보수방법, 보수금액 등 누락된 내용을 구체적으로 작성 대장의 신뢰성을 확보하시기 바람.
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 옥상 물끊기 벽체부위 일부 보수 ◦ 안전난간 해체 후 본 난간 설치 전 안전관리 (표지판설치 및 홍보 활동 강화) ◦ 목재 문틀 마감 턱 부위 제거 후 평활 유지 ◦ 세대내부 몰딩과 벽체 들뜸 과다부위 사전 면처리 후 도배요망 ◦ 석재,블럭 연결 부위 코킹처리 ◦ 폭우시 배수 용량 확인(PUMP류) ◦ 선큰 본 난간 조기 설치 요망 ◦ 옥상 태양광 하부 태풍전도 방지 보강 대책 우수 ◦ 욕실 단차 7cm 확보 우수 사례 (최범종 위원) ◦ 지하기계실 소화배관 2차측(유량계)지지 방법 보완 요함 - 개선방안 : 배관하부에서 용접지지한 부분은 제거하고 상부 또는 측변에서 철물 지지대를 설치하여지지 ◦ 지하기계실 소화펌프 2차측 지지방법 미흡 - 개선방안 : 배관상부에 철물로 지지대를 견고하게 설치하여 소화펌프 가동시 차질이 없도록 하기 바람 ◦ 소화펌프 주변 압력계(15￠) 설치용 배관 내부에 칩등 이물질이 있으니 제거 요함 ◦ 지하 주차장 화재 감지기 풀박스 전선에 뿜칠 작업시 발생된 이물질이 부착되어 있으니 제거 요합니다. (윤영수 위원)	시정 검토
※ 본 점검결과는“문래동 모아미래도 주택건설사업”의 시공자인 ㈜미래도건설과 감리자인 ㈜목양종합건축에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다. - 적 합 : 점검자의 표본조사 결과 점검사항 대체로 만족 - 부 적 합 : 품질관리계획서 및 관련문서의 요건을 충족하지 못하거나 품질관리에 나쁜 영향을 끼칠 우려가 있는 사항 - 시정검토 : 부적합은 아니나 품질시스템 관리에 도움이 될 수 있는 사항.