품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명:서울시 어린이병원 삼성발달센터 증축공사                  점검일시:2015.11.10.(화)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	-
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 철근, 콘크리트 등 주요자재는 규격별로 세분화하여 시험횟수를 산정하고 시험횟수는 현장시험, 의뢰시험, 성적서 대체로 구분하고 누락된 자재(지수판 등)를 포함 작성 바람.
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	○ 품질관리자 경력사항 수정등재 - 품질관리자(신용근,장근석)는 한국건설기술인협회에 발급하는 경력증명서에 당해 현장으로 등재함과 동시에 담당업무는 품질관리자, 전문분야는 건축품질관리로 등재하여야 하나 점검일 현재 미등재
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	-
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 남동측 코너 4단 띠장(하부) 스티프너 누락부분 보강 바람 ○ 기초(Footing) 콘크리트 타설 후 되메우기 부분은 층 다짐을 실시하여 슬래브에 발생 할 수 있는 균열을 최대한 제어하기 바람	별첨사진