품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명:건국대학교 신공학관 신축공사                              점검일시:2015.11.3.(화)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	-
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	-
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	-
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	○ 주요자재 검사 및 수불부 보완 - 주요자재 검사 및 수불부는 기록이 누락된 설계량을 기재하여 자재의 입출고 현황을 파악할 수 있도록 규격별로 작성 하기 바람
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 지상 수직벽 갱폼 박리제 도포시 철근 및 콘크리트면에 흘러내려 부착강도가 저하되므로 조치 후 시공요망 ○ 기둥, 벽체 부분의 레이턴스 및 콘크리트 잔재물 제거 및 청소 후 콘크리트 타설 바람 ○ 시공 조인트 부분의 기존 녹슨 철근의 녹을 제거 후 후속 공사 시행 바람	별첨사진