품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명:마곡2지구 싸이언스파크뷰 오피스텔 신축공사                점검일시:2015.9.1.(화)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	-
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 주요자재(철근, 콘크리트 등)는 규격별로 세분화하여 시험횟수를 산정하고, 시험횟수는 현장시험, 의뢰시험, 성적서 대체 등으로 구분작성 바람.
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	○ 품질관리자 추가배치 - 건설기술진흥법 시행규칙 제50조제4항 별표5에 의거 총 공사비가 100억원 이상 건설공사이므로 품질관리자1명을 추가 배치바라며, 한국건설기술인협회에 당해 현장 및 담당업무를 품질관리자로 등재 바람
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	-
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 지상12층 벽체 갱폼 시멘트페이스트제거,콘크리트타설 전 이물질 제거 바람 ○ 지상11층 오피스텔 내부 천정 단열재 파손부위 보수 요망 ○ 지상5층 내부 화장실 시멘트벽돌쌓기 사춤실시 및 전기주름관설치부분 미장전에 METAL LATH 또는 FABRIC 부착 후 실시 요망 ○ 지하주차장 램프 천정 곰보(HONEY COMB)부분 적합한 방법(치핑후 에폭시모르타르)으로 보수 바람 ○ 지상5층 벽체 재료분리 및 철근 노출부 보수 바람 ○ 주차장 램프 벽체 콘크리트 이어치기 틈새부분 치핑 후 무수축모르타르 등으로 보수 바람	별첨사진