품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명:한강로일대 방재시설 확충사업(빗물펌프장설치)             점검일시:2016.12.8.(목)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	-
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	○ 동철기 콘크리트 시공계획 수립 요 - 일평균 기온이 4°C 이하 이면 응결 경화반응이 몹시 지연되어 콘크리트가 동결할 염려가 있으므로 동절기콘크리트 시공계획을 수립 구조물 시공 바람
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	-
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	○ 품질시험검사대장 보완 - 품질시험검사대장은 콘크리트를 제외한 자재에 대하여 의뢰시험뿐만 아니라 성적서 대체분도 포함 작성 관리 바람
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 강관 STRUT 지보재 설치 지연으로 벽체 변위 발생이 우려되므로 조속 설치 바람 ○ 강관 STRUT에 U 볼트 미 체결로 좌굴 현상이 우려되므로 설치 바람 ○ 코너 STRUT 와 띠장 접합부에 볼트가 미체결되어 있어 변형 발생이 우려되므로 조속 설치 바람 ○ 터파기 굴착내측 수동영역 면적의 과소로 굴착측으로 변위가 발생 될 우려가 있는 바 조속 보완 바람	별첨 사진 참조