품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명:서일대학교 강의동 증축공사                                  점검일시:2016.4.21.(목)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	-
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 누락된 자재(Deck plate, 설비배관 등)를 포함하여 작성 바람.
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	-
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	-
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 5층 옥외정원 콘크리트 슬래브 Drain주변 물고임 부 시공상세도를 작성하여 시공 바람 ○ 지상11층 철근콘크리트 벽체 배근 시 T자, ㄱ자 및 코너부위는 U-bar 및 C-bar 체결 후 시공 바람 ○ 지붕층 슬래브 고강도콘크리트(30Mpa) 타설은 타당성을 검토한 후 시공 바람 ○ 배관주위는 내화(耐火) 충전재료로 밀실하게 시공 바람 ○ 9층 보(Girder)와 Deck plate 사이 틈새부 무수축 모르타르 등으로 시공 바람	붙임 사진 참조