품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명:서울시 어린이병원 삼성발달센터 증축공사                  점검일시:2016.6.23.(목)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 시험계획 횟수 누계 및 누락된 자재(데크플레이트 등) 포함 작성 바람.
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	-
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	-
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 지상1층 거푸집에 붙은 시멘트 페이스트 등 제거 후 콘크리트 타설 바람 ○ 데크 플레이트 절단부 균일하게 절단 및 고정하여 시공하기 바람 ○ 콘크리트 타설 후 철근에 붙은 이물질 제거 및 청소 후 시공 바람 ○ 성토부위 비탈사면 안전성 확보 및 유실 방지대책 수립 바람 ○ 지하2층 보 재료분리 부분 패칭 후 무수축 모르타르 등으로 보수 바람	별첨사진