품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명:한강로일대 방재시설확충사업(빗물펌프장설치)               점검일시:2017.4.13.(목)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	○ 품질시험검사대장 보완 - 품질시험검사대장은 콘크리트를 제외한 자재에 대하여 건설자재별로 작성하고 성적서 대체분도 누락 없이 작성 관리 바람
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	-
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	-
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	-
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ STM 추진공법 적용구간 도로침하 및 향후 싱크홀이 발생되지 않도록 시공계획 수립 및 관리 철저요망 ○ 2017년도 집중호우 및 우기대비 침수방지 대책 조속 수립하기 바람 ○ 서중 콘크리트 및 Mass콘크리트 시공관리 대책을 수립 향후 구조물에 Crack이 발생되지 않도록 관리 바람 ○ 펌프장 구조물 기초부분과 벽체 이음부분의 치핑 미실시된 부분 치핑 및 H-pile 매몰부분의 녹제거 후 콘크리트 타설하기 바람 ○ 펌프장 기초 바닥 원형기둥 철근 절곡부분은 절단 후 커플러 이음 등으로 시공하기 바람 ○ 펌프장 간벽부 철근에 붙은 시멘트 페이스트 제거 및 치핑 실시 후 콘크리트 타설 바람	별첨 사진 참조