품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명: 더스페이스타워 신축공사                               점검일시: 2020.  5.  14.(목)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	-
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 일부자재(레미콘, 철근 등)는 규격별로 세분화하여 시험계획 횟수를 산정하고, 철근은 50톤당 작성하며, 철근의 누락된 시험종목(화학성분, 겉모양·치수·무게)을 추가 작성하고, 누락된 자재(창호, 데크플레이트 등)를 포함 작성하기 바람.
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	○ 품질관리자 경력사항 보완 - 품질관리자는 한국건설기술인협회에 발급하는 경력증명서에 당해 현장으로 등재함과 동시에 담당 업무는 품질관리자, 전문분야는 건축품질관리로 등재하기 바람.
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	-
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 슬래브 자재반입구 개구부 콘크리트 타설 시 사인장철근 보강 철저히 할 것.(균열방지용) ○ 보 관통 전기배관(슬래브) 부위 구조검토 요망.(구조내력 확인) ○ 철근 배근 결속선을 안으로 구부릴 것.(콘크리트 균열방지 및 내구성 확보) ○ 철근 배근 시 스페이서를 시방기준대로 준수 할 것.(콘크리트 중성화 방지 및 내구성 확보) ○ 각 층에 비치된 분말소화기 사용방법을 철저히 교육하고 용접·절단 작업시 소화기 비치할 것. ○ 지하5층 집수정 예비 수중펌프 준비할 것. - 우기철 집중호우 시 누수 및 지하수위 상승 대비	별첨 사진 참조