품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명: 용답동 229-2 신축공사                                       점검일시: 2020.  6.  16.(화)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	-
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 일부자재(레미콘, 철근 등)는 규격별로 세분화하여 시험계획 횟수를 산정하고, 누락된 자재 없이 횟수를 산정하여 현장관리 하기 바람.
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	-
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	○ 구조물별 콘크리트 타설현황 보완 - 구조물별 콘크리트 타설현황은 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무지침 별지 제35호식에 의거 작성 관리하기 바람. ○ 균열관리계획서 및 균열관리대장 보완 - 콘크리트 타설 현장은 착공과 동시에 현장여건에 맞는 균열관리계획서를 수립하고 조사시기를 명확히 작성하며, 균열이 발생 시에는 균열대장에 조사시기, 보수현황, 조사자, 확인자 확인 등을 이행 작성 관리하기 바람.
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 9층 계단실 천정 Slab 하부 일부 재료분리 현상이 발생되었으니, 노출된 부위를 깨끗이 청소 후 시멘트 몰탈(접착제 첨가)로 처리 요망. ○ 6층 복층 하부 금속각 Pipe 용접부위 녹막이 페인트 요망. ○ 11층 반자틀 목재 시공 전 방부 페인트 칠한 후 시공 요함. ○ 1층 Dry Area 옹벽 철근 노출된 부분 녹방지 커버를 씌워서 녹발생 억제토록 조치 요망.	별첨 사진 참조