특고압 전기설비 월간 안전점검(취수장)

○점검일시: 2020년 10월 5일 날씨: 맑음 ○점 검 자: 전 윤 호 ○취수펌프 가동 : 총4대(취수1호, 취수3호, 취수5호, 취수6호) 점검단위 : ℃
명 칭	기 기 명	구 분			상 별(℃)			점검 결과
					R	S	T
22.9KV	TR (1호) 5000KVA (EHV-4)	VCB	1차					운휴중
			2차
		T R(1호)						운휴중
	TR (2호) 5000KVA (EHV-9)	VCB		1차	30	30	30	이상없음
				2차	30	30	30
		T R(2호)			47			이상없음
6.6KV	VCB (1호) (HV-M1)	VCB		1차				운휴중
				2차
	VCB(2호) (HV-M2)	VCB		1차	29	29	29	이상없음
				2차	29	29	29
	VCB1호 300KVA (HV-7A)	VCB		1차				운휴중
				2차
		T R		권선
				1차
				2차
	VCB2호 300KVA (HV-7B)	VCB		1차				이상없음
				2차
		T R		권선	28
				1차	29	29	29
				2차	29	29	29

고압 전기설비 안전점검(취수장)

명 칭	기기명	구 분		상 별(℃)			점검 결과
				R	S	T
6.6KV	취수1호 800HP	VCB	1차	30	30	30	이상없음
			2차	30	30	30
		VC	1차	30	30	30
			2차	30	30	30
		기 동 리 액 터		35	35	36
		직 렬 리 액 터		37	37	37
		케 이 블 헤 드		31	31	31
		C T 본 체		38	38	38
		콘 덴 서 본 체		38
		모 타	코 일	62
			부 하	41
			반부하	27
		펌 프	부 하	26
			반부하	36
	취수2호 1000HP	VCB	1차				운휴중
			2차
		VC	1차
			2차
		기 동 리 액 터
		직 렬 리 액 터
		케 이 블 헤 드
		C T 본 체
		콘 덴 서 본 체
		모 타	코 일
			부 하
			반부하
		펌 프	부 하
			반부하
	취수3호 1000HP	VCB	1차	30	30	30	이상없음
			2차	30	30	30
		VC	1차	30	30	30
			2차	30	30	30
		기 동 리 액 터		35	35	36
		직 렬 리 액 터		37	37	37
		케 이 블 헤 드		31	31	31
		C T 본 체		38	38	38
		콘 덴 서 본 체		38
		모 타	코 일	76
			부 하	47
			반부하	27
		펌 프	부 하	27
			반부하	30

고압 전기설비 안전점검(취수장)

명 칭	기기명	구 분		상 별(℃)			점검 결과
				R	S	T
6.6KV	취수4호 1000HP	VCB	1차				운휴중
			2차
		VC	1차
			2차
		기 동 리 액 터
		직 렬 리 액 터
		케 이 블 헤 드
		C T 본 체
		콘 덴 서 본 체
		모 타	코 일
			부 하
			반부하
		펌 프	부 하
			반부하
	취수5호 1000HP	VCB	1차	30	30	30	이상없음
			2차	30	30	30
		VC	1차	30	30	30
			2차	30	30	30
		기 동 리 액 터		35	35	36
		직 렬 리 액 터		37	37	37
		케 이 블 헤 드		31	31	31
		C T 본 체		38	38	38
		콘 덴 서 본 체		39
		모 타	코 일	77
			부 하	49
			반부하	28
		펌 프	부 하	27
			반부하	26
	취수6호 700HP	VCB	1차	30	30	30	이상없음
			2차	30	30	30
		VC	1차	30	30	30
			2차	30	30	30
		기 동 리 액 터		35	35	36
		직 렬 리 액 터		37	37	37
		케 이 블 헤 드		31	31	31
		C T 본 체		38	38	38
		콘 덴 서 본 체		37
		모 타	코 일	75
			부 하	26
			반부하	47
		펌 프	부 하	29
			반부하	30
비상발전기				시험가동 매월1회			이상없음
진공펌프, 유압발생기,샘플링펌프				매월 교번운전			A펌프