풍납취수장 취수펌프 용량검토

추진근거

기전설비과-469(2011.2.8.) 2011년 취.소수용 모터펌프 효율개선 계획

- 주기적인 효율분석과 저효율 펌프에 대한 성능개선

기전설비과-531(2012.2.7.) 취송수 펌프 구매절차변경등 성능개선 계획

- 장기상용 노후, 저효율펌프 단계적 개량 추진

기술진단과-582(2014.2.5.) 2013년 영등포아리수정수센터 수도시설 기술진단결과 통보

- 양정조정 및 용량 축소로 동력비 절감(37→32m)

펌프현황

구분	호기	용량 및 규격	설치년도	제조사	비 고
조절펌프	1	5000톤/hr×32mH×600kW × 3.3kW × 12P	2013	한성산기	기교체
주펌프	2	6600톤/hr×32mH×800kW × 3.3kW × 14P	2015	동아기공	기교체
주펌프	3	7320톤/hr×37mH×970kW × 3.3kW × 12P	1991	효성	교체대상
주펌프	4	6600톤/hr×32mH×800kW × 3.3kW × 14P	2015	동아기공	기교체
주펌프	5	7320톤/hr×37mH×970kW × 3.3kW × 12P	1991	효성	교체대상
조절펌프	6	3660톤/hr×37mH×520kW × 3.3kW × 12P	2012	한성산기	기교체

펌프운영 현황

2015년 교체전·후 운영방법

구 분	교체전		교체후
	970Kw	520Kw	800Kw	600Kw
가동시간(일)	24	24	24	24
펌 프 대 수	2	1	2	1

※ 2015년 9월 모터펌프 2대 교체(970Kw → 800Kw)

2016년 노후 취수용 모터펌프 교체후 운영방안

구 분	하절기		동절기		비 고
	800Kw	600Kw	800Kw	520Kw
가동시간(일)	24	24	24	24	조절용 펌프 수요량에따라 변동운영
펌 프 대 수	2	1	2	1

펌프용량 검토

2013년 본부 기술진단 결과에 의한 용량 및 양정 산출

A

A상세

- 산출내용

▫정수시설용량(63만톤/일) 적용 - 주펌프 4대 24시간 가동

▫전양정 = 흡수정 → 정점부(31.14m) + 정정부 → 착수정(0.42m)

= 31.56m  ≒  32m

취·송수 펌프구매절차 변경등 성능개선 계획과 기술진단 결과에 의거 본부

에서 검토한 용량 및 양정으로 년차적 교체를 추진하고 있는 사업으로,

기 교체한 용량 및 양정으로 노후된 모터펌프(970Kw*2대)를 교체. 끝.