시정보완사항

㈜하나은행미아사거리역지점

소방 시설 등의 종류	지적사항	조치내역	관련 법규
소화설비	지하1층 옥내소화전 주펌프 유량계 설치부적합 (성능시험배관 65A, 배관수정요, 현재 유량계 500~2000 이고 펌프 토출량 200ℓ/min임)	정비요함	옥내소화전설비의 화재안전기준 제5조
	지하1층 옥내소화전 사용방법표지 미부착	부착요함	옥내소화전설비의 화재안전기준 제7조
경보설비	전층 발신기내 지구경종 연동시 수신기내 휴즈 단선 (지구경종 연동상태 미확인)	정비요함	자동화재탐지설비및시각경보장치의 화재안전기준 제5조
	PH층 주‧비상 계단 연기감지기 동작시 옥탑으로 확인 (주‧비상 계단 계단감지기로 선로분리요)	정비요함	자동화재탐지설비및시각경보장치의 화재안전기준 제11조
	PH층 옥상수조내 차동식감지기 자체불량	정비요함	자동화재탐지설비및시각경보장치의 화재안전기준 제7조
	PH층 관리실내 연기감지기 자체불량	정비요함	자동화재탐지설비및시각경보장치의 화재안전기준 제7조
	3층 아이세상치과 전체 복도 연기감지기 자체불량 (KTC연기감지기-5개소)	정비요함	자동화재탐지설비및시각경보장치의 화재안전기준 제7조
	3층 치과 원장실내 차동식감지기 자체불량	정비요함	자동화재탐지설비및시각경보장치의 화재안전기준 제7조
	3층 치과내 차트실 감지기 미설치(1개소)	설치요함	자동화재탐지설비및시각경보장치의 화재안전기준 제7조
	3층 청소년 진료실 차동식감지기 자체불량	정비요함	자동화재탐지설비및시각경보장치의 화재안전기준 제7조
	1층 지점장 상담실내 차동식감지기 자체불량	정비요함	자동화재탐지설비및시각경보장치의 화재안전기준 제7조
피난설비	3층 청소년 진료실 피난구유도등 설치 부적합 (통로유도등으로 교체요, 양방향)	정비요함	유도등 및 유도표지의 화재안전기준 제9조
	3층 치과내 세미나실 피난구유도등 미설치(주계단측)	설치요함	유도등 및 유도표지의 화재안전기준 제9조
기타설비	PH층 옥외출입구 방화문 도어체크 미설치	설치요함	소방시설 설치.유지 및 안전관리에 관한 법률 제10조
	3층 비상계단 출입구 방화문 도어체크 미설치	설치요함	소방시설 설치.유지 및 안전관리에 관한 법률 제10조
	지하1층 비상계단 방화문 도어체크 미설치	설치요함	소방시설 설치.유지 및 안전관리에 관한 법률 제10조