시 정 보 완 사 항

하나은행 수유2동지점

소방 시설 종 류	지적사항	보완사항	관련 법규
경보설비	옥탑 주계단 및 비상계단 연기감지기 미설치	설치요함	자동화재탐지설비 및 시각경보기의 화재안전기준 제7조
	2층 출입구앞 복도 연기감지기 미설치
피난설비	비상계단 방향 출입구 피난구유도등 점등불량	정비요함	유도등 및 유도표지의 화재안전기준 제5조