하남선(5호선 연장) 건축분야 검토의견

(기본 및 실시설계 관련)

구 분	검 토 의 견	비 고
문화예술작품	∘ 문화예술작품은 지하철을 이용하는 시민의 볼거리 제공측면에서는 필요하나, ◦ 유지관리(훼손 및 조형물 탈락 시 유지보수 곤란) 어려움 및 향후 역세권변화(연결통로 설치 등)에 따른 대처 곤란(작가와 협의 등)으로 공사 입장에서는 설치 불필요.
역무관련 기능실	◦ 역무종합관리실을 고객상담실로 명칭 변경 - 고객상담실은 GATE내에 설치 요망 ◦ 고객상담실내에 시스템실 구획 필요 - 시스템실 구획면적 : 5.4m×3.3m - 시스템실 주요장비 현황 : 중앙제어, CCTV, 소방제어, 조명제어, PSD제어 ◦ 고객상담실은 시스템실 포함 100㎡ 이상 확보 요망 ◦ 시스템실은 고객상담실에서 직접 들어갈 수 있는 구조로 설계 요망(7호선 연장구간 반영) ◦ 역무직원의 침실 분리(여직원 침실 별도 확보 요망) - 현재 여직원들도 야간 근무를 시행하고 있음. - 여직원 침실 면적 12㎡(1~2명) - 남자 직원 침실 면적 24㎡(3~4명) - 침실 바닥은 온수 온돌로 설계 요망 - 남자직원 침실 인접한 곳에 샤워실 설치 요망 ◦ 무기계약직인 보안관대기실 별도 확보 요망 - 보안관대기실과 공익요원실은 별도의 성격으로 개별적으로 각각 반영 요망 ◦ 외부출입구와 가까운 대합실에 수방자재창고 확보 요망 - 수방자재창고 면적 : 20㎡ (4×5m, 3.3×6m 정도) ◦ 기타 여직원갱의실 및 비품창고 확보 ◦ 용역원들을 위하여 대기실 인접한 곳에 샤워실 설치 요망
수유실	◦ 수유실은 고객상담실옆에 두되 분리 설치 요망 - 침대, 소파, 세면대, 정수기 설치 등을 고려 15㎡이상

구 분	검 토 의 견	비 고
기계설비관련 기능실	◦ 화장실 대변기 설치비율 - 서양식대변기 : 동양식대변기 비율 7:3으로 설치 → 민원 등에 따른 의견수렴 결과임 ◦ 정화조실 구조물 높이 - 오수펌프 설치위치 수직상부 구조물 높이 4m이상으로 설치 → 오수펌프 설치 및 인상을 위한 호이스트 등의 설치가 용이 하도록 적정 높이 확보 ◦ 기능실 명칭 변경 필요 - 공조기계실 : 환기실(가,나)로 기능실명 변경 필요 → 기존구간과의 통일성을 위하여 명칭변경 필요 ◦ 기능실 자재 마감 변경 필요 - 기능실 바닥재료 변경 검토 ⦁ 냉각탑실, 물탱크실 : 우레탄 방수 ⦁ 배수펌프실, 공조기계실, 오수펌프실, CO2저장실 : 에폭시(상도,하도)
전기분야 관련 기능실	H-1정거장에는 변전소가 없어 해당사항 없지만 참고하시기 바랍니다. ◦ 기능실 명칭 변경 필요 - 변전실 → 변전소로 기능실명 변경 필요 → 기존구간과의 통일성을 위하여 변전소로 명칭 변경 ◦ 변전소 면적 변경 검토 필요 - 변전소에 회생전력저장장치 설치 시 소요면적 반영 필요 - 회생전력저장장치 설치에 따른 추가 소요면적 ⦁ 기존 : 폭 14m×길이 45m 이상(면적 630㎡) ⦁ 변경 : 폭 15m×길이 57m 이상(면적 855㎡) ※ 7호선 연장구간 상동변전소 기준으로 산정(면적 860㎡) ◦ 기능실 자재 마감 변경 필요 - 변전소 바닥재료 변경 검토 : 기존 비닐계무석면타일 에서 전기실과 같은 에폭시 코팅으로 변경 검토

구 분	검 토 의 견	비 고
신호통신분야 기능실	◦ 지하1층 운전취급실을 신호취급실로 명칭 변경 요망 - 신호취급실 내 세면대 설치 요망 ◦ 승강장층 PSD기계실은 PSD전원공급실로 명칭 변경 요망 - PSD전원공급실은 승강장층 상선에 1개소(20㎡) 하선에 1개소(20㎡) 기준임. → 현재 상선 2개소, 하선 2개소가 설계되어 있음. - 승강장층에 PSD전원공급실을 두면 PSD개방 시 터널내 먼지가 유입되는 관계로 잦은 고장 발생의 원인이 되므로 바로 윗층에 1개소(40㎡) 규모로 설치될 수 있도록 검토 요망. → 불가 시에는 상기 기준 적용(승강장층 상선1개소, 하선1개소) - 승강장층 PSD전원공급실의 환경조건 ⦁ 공조 환기설비 구축 ⦁ 냉방확보를 위한 에어컨 설치 ⦁ 자동소화장치 구축 ⦁ 환기용 팬 설치(타이머 설치 포함) ⦁ 출입문에 디지털도어록 설치 ◦ 승강장층에 PSD전원공급실을 상선 1개소, 하선1개소에 배치한 후 잔여 상선 1개소, 하선 1개소는 건축비축 자재창고 및 청소용역관련창고로 표기 요망 ◦ 통신실은 통신기계실로 실명 변경 요망 - 통신실 즉, 통신기계실은 현재 83㎡로 계획되어 있으나 100㎡이상 확보 요망 - 이통통신기계실 즉, 청원기계실 면적은 현재 48㎡로 계획되어 있으나 60㎡정도 확보 요망 - 지하1층 계획도면에 의하면 통신실과 이동통신기계실이 떨어져 있으나 비상전원실 위치에 이동통신기계실을 설치하는 것이 바람직함. - 통신실과 이동통신기계실을 통합할 경우 면적은 120㎡ 이상 확보 요망 ◦ 시스템분야(통신,신호,PSD) 관련 기능실 위치 및 면적은 해당 설계업체와 우리공사 담당부서와 추가 협의 필요. 끝.