하남선(상일~검단산) 복선전철 제4공구 건설공사

시스템분야 인터페이스 협의의견

2015. 06.

▨ 분야별 인터페이스 협의내용에 대한 의견

분야	인터페이스 협의사항	인터페이스 협의내용 및 요청사항	협의의견	비 고
신 호	･슬리브 위치 및 규격	･H4정거장 신호분야 슬리브 위치 및 규격 제공 요청	･신호기계실위치의 개구부 200mm×600mm 필요	신호-첨부#1
	･터널내 신호설비 설치 위치	･터널내 신호설비 설치 위치 제공 요청 ･터널단면과 신호 시설물 간섭 여부에 대한 의견	･이견 없음
	･신호분야 요구 전력량	･신호용 변압기(TR) 용량산정을 위한 전력량 요청	･수전용량은 20KVA 이하로 예상됨(전원용량에 여유확보)
	･신호 기계실 면적	･신호기계실 33㎡ 면적 확보에 대한 협의내용 확인 (2015. 2월 신호분야 전화통화 의견반영)	･H4신호기계실 없애고 통신기계실에 신호용19“인치 케비넷 3개 설치 공간 필요 함
	･신호기계실 업무 범위	･신호기계실 관련 분야별 업무 범위 확인 (하남선 설계기준 업무범위 준수) - 전기분야 :신호용 변압기에서 신호용 분전반(L-S)까지 연결되는 전력간선(배관 및 케이블) 설계 및 시공 - 신호분야 :신호기계실에 설치되는 신호용 분전반(L-S) 및 분전반 접지설비 시공	･이견 없음
	･신호분야 각종 장비 발열량	･냉·난방부하량 및 환기량 등 산정을 통한 냉·난방·환기설비 설치 계획을 위한 신호기계실내 각종 장비 발열량(운전조건) 제공 요청	･예상 전기시설은 10KVA 전후로 예상되며 30%가 실내소비로 계산 ･패키지 에어콘으로 계획
	･신호분야 스크린도어 설비설치에 따른 연계설비 설치	･승강장 스크린도어(PSD)설비관련 신호분야 공급배관 규격 확인 → 종합제어반에서 신호기계실간 케이블 2.5㎟ × 30C케이블 1ea 시설(기존 5호선과 동일 규격) 반영	･이견 없음

분야	인터페이스 협의사항	인터페이스 협의내용 및 요청사항	협의의견	비 고
통 신	･슬리브 위치 및 규격	･H4정거장 통신분야 슬리브 위치 및 규격 제공 요청	･첨부도면 참조	통신-첨부 #1
	･터널내 통신설비 설치 위치	･터널내 통신설비 설치 위치 제공 요청 ･터널단면과 통신 시설물 간섭 여부 확인	･실시설계시 제공 ･터널벽 200~350mm 공간 필요
	･통신 기계실 및 이동통신실 면적 확보 (도시철도공사 회의결과 반영)	･통신기계실 100㎡ 내외 면적 확보에 대한 기협의 내용 확인 ･이동통신실 60㎡ 내외 면적 확보(나누어서 설치 가능)에 대한 기협의 내용 확인	･ 신호용 19“ 케비넷 3개 설치 공간 필요 함
	･통신분야 소요 전력량	･통신분야 소요 전력량 요청 ･통신분야 전원공급 위치에 따른 전원공급 방안에 대한 의견	･첨부자료 참조 ･음성유도기 - 모든 E/V 및 출입계단 (외부계단 포함) - 입구 출구에 설치(계단 위, 아래 포함) - 승강장 양쪽 끝 4개소 추가 - 화장실 입구 및 게이트입구 설치	통신-첨부 #2
	･제연 Zone 계획 송부	･통신분야와 기계/전기분야 제연구역 일치를 위한 제연 Zone에 대한 자료 송부	･이견 없음
	･통신기계실 및 매표실 업무범위	･통신기계실 및 매표실 관련 업무 범위 확인 (하남선 설계기준 업무범위 준수) - 전기분야 : 통신기계실에 설치되는 통신용 분전반(L-C), 매표실 분전반(L-AFC) 및 1차측 배관 배선 설계 및 시공 - 통신분야 : 통신기계실에 설치되는 통신용 분전반(L-C) 및 매표실 분전반(L-AFC)의 2차측 배관 배선 및 접지설비 시공	･이견 없음

분야	인터페이스 협의사항	인터페이스 협의내용 및 요청사항	협의의견	비 고
통 신	･통신기계실 및 매표실 업무범위	※ 통신기계실 및 매표실에 악세스 후로아가 설치되는 경우 (2차측 배관에 해당하는) 분전반에서 후로아까지의 벽체 매입 배관은 전기분야에서 시공한다.	･이견 없음
	･통신분야 각종 장비 발열량	･냉·난방부하량 및 환기량 등 산정을 통한 냉·난방·환기설비 설치계획을 위한 통신기계실내 각종 장비 발열량(운전조건) 제공 요청	･첨부자료 참조	통신-첨부 #3
	･승강장 스크린 도어설비 설치에 따른 통신분야 연계설비(행선지 표시등) 설치 및 공사한계 범위	･승강장 스크린 도어설비 설치에 따른 통신분야 연계설비 (행선지 표시등) 설치 업무 범위 확인 - 기계분야 : 스크린도어 관련 행선안내기 설치	･이견 없음
	･통신분야 정거장 승강설비의 CCTV 카메라,인터폰등 설치주체	･정거장 승강설비의 업무 범위 확인 - 기계분야 : E/V내 CCTV 카메라, 인터폰 설치 - 통신분야 : E/V의 외부 인터페이스 단자함(제외)에서 통신 기계실까지 시공, 녹화장치, 모니터, 관리반 설치	･이견 없음
	･정거장~본선환기실 간 자동제어설비 통신회선 및 위치	･정거장~본선환기실 간 자동제어설비 업무 범위 확인 - 기계분야 : 자동제어 중앙감시반과 본선 환기실/집수정간의 자동 제어설비용 통신회선 및 접속함 단자대 설치	･이견 없음
	･통신분야 집수정, 환기실 등의 CCTV 카메라 설치 주체, 배선범위, 관리반 위치 등에 대한 검토	･집수정, 환기실 등의 CCTV 카메라 설치관련 업무 범위 확인 - 통신분야 : 집수정, 환기실 등의 CCTV 카메라 설치, 배선, 관리반 설치 ･ CCTV 카메라 설치 위치도 제공 요청	･이견 없음 ･실시설계시 제공

분야	인터페이스 협의사항	인터페이스 협의내용 및 요청사항	협의의견	비 고
전 력	･전차선로 높이	･건축한계 및 차량한계에 따른 전차선 높이와 궤도 RL 높이에 대한 설계 확인(터널단면은 하남선 설계기준 관련 1∼3공구 협의결과 준용하여 계획)	･이견 없음
	･전차선설비 설치	･건축한계 및 차량한계에 따른 전기시설물 간섭 여부 확인	･전차선 설비간섭 이견 없음 ･매입전 설치간격 5m 기준 (개착BOX: 개소당 1, NATM터널: 개소당 2)	전력-첨부 #1
	･터널내 전기설비 설치 위치	･터널내 전기설비 설치 위치 제공 요청 ･터널단면과 전기 공급에 따른 전기시설물 간섭 여부 확인	･4공구 정거장 전기분야에서 제공 ･송변전 트라프와 간섭없음