하수관로 기술진단 인정 요청(서울시)

우리시 공공하수처리시설의 하수관로에 대하여 기술진단을 실시한 것으로 인정받기 위한 자료를 제출합니다.

관련근거

○ 하수도법 시행규칙 제14조 제1항(기술진단의 대상 및 내용 등)

○ 공공하수도 기술진단 업무처리규정(2015.5.28. 환경부훈령 제1154호)

< 공공환경시설 기술진단 업무처리규정 제4조 별표1 비고3 (진단유예 규정) >

3. 하수관로 진단대상이 아래 각호에 해당되어 공공하수도관리청에서 이를 입증하는 자료를 관할 지방환경관서의 장에게 제출하고 관할 지방환경관서의 장이 이를 인정한 경우 기술진단을 실시한 것으로 본다.

1) 유입 하수처리장이 500㎥/일 이상 규모로서 진단실시 전년도 연평균 유입수질(BOD)이 계획유입수질 대비 70%이상이고, 청천시 유량대비 우천시 유량이 1.5배이하로 운영상에 지장이 없는 경우(단, 합류식관로는 유입수질(BOD)이 계획유입수질 대비 70%이상으로 운영상에 지장이 없는 경우)

□ 대상시설 현황

처리 시설	시설 용량	준공연도 및 처리구역	관로 연장(㎞)
			구분	총연장	2011.12.31. 이전 준공	이전 기술진단	2012.12월 이전 준공 (인정요청대상)	2013.1월 이후 준공 (’18년 진단대상)	하수 배제방식
중랑 물재생센터	159만 ㎥/일	준공 연월일 (전역) 동대문, 중랑, 성북, 노원, 강북, 도봉, 광진구 (일부) 종로, 중구, 성동구, 의정부시	계
			차집 관로	183	183		-	-
			하수 관로
난지 물재생센터	86만 ㎥/일	준공 연월일 (전역) 마포, 용산, 은평, 서대문구 (일부) 종로, 중구, 성동구 및 고양시	계
			차집 관로
			하수 관로

처리 시설	시설 용량	준공연도 및 처리구역	관로 연장(㎞)
			구분	총연장	2011.12.31. 이전준공	이전 기술진단	2012.12월 이전 준공 (인정요청대상)	2013.1월 이후 준공 (’18년 진단대상)	하수 배제방식
탄천 물재생센터	90만 ㎥/일	준공 연월일 (전역) 강동, 송파구 (일부) 강남, 서초구, 과천시, 하남시	계
			차집 관로
			하수 관로
서남 물재생센터	163만 ㎥/일	준공 연월일 (전역) 영등포, 관악, 동작, 구로, 양천, 금천, 강서구 (일부) 강남, 서초구, 광명시	계
			차집 관로
			하수 관로

□ 입증자료

○ 유입수질 및 유입유량(2017년 평균)

처리 시설		유입수질(BOD)			유입유량(천톤/일)
		계획수질 (A)	연계전수질 (B)	유입수질비(%) (B/A×100)	청천 시 (C)	우천 시 (D)	유량비(%) (D/C×100)
중랑	#2	140	141.6	101.13	243,288	252,423	1.04
	#3.4	172	153.7	89.34	875,529	1,119,203	1.28
난지
탄천
서남

※ 일별 유입수질 및 유입유량 [붙임] 자료 제출

□ 요청사항

○ 공공하수도 기술진단 업무처리 규정에서 하수관로 기술진단 인정요건인 계획유입수질 대비 운영유입수질이 70% 이상임이 공공하수처리시설 기술진단을 통해 객관적으로 입증되었고,

○ 우리시 자체적으로 하수관로 점검 및 성능개선사업 등 통해 통수능 및 기밀유지에 필요한 조치를 지속적으로 실시하고 있음을 고려하여 하수관로 기술진단을 실시한 것으로 인정하여 주시기 바랍니다.