작동기능점검 미비사항

하이마트 상계점

설 비 명		위치	불 량 내 용	대 책	비 고
소화 설비	소화기	2층	직원 휴게실 내 소화기 미비치	소화기 비치요망	NFSC101 제4조
	옥내소화전 설비	PH층	옥내소화전 기동불량	보완 요망	NFSC102 제9조
		해당층	5층~1층 옥내소화전 사용방법 표지 미부착	표지부착 요망	NFSC102 제7조
		1층	송수구 캡 미부착(2EA)	캡부착 요망	NFSC102 제6조
경보 설비	자동화재 탐지설비	4층	창고 화재감지기 미설치	감지기 설치요망	NFSC202 제7조
		3층	발신기 경종 불량	감지기 설치요망	NFSC202 제8조
		2층	창고 화재감지기 미설치	감지기 설치요망	NFSC202 제7조
		1층	창고 화재감지기 미설치	경종 교체요망	NFSC202 제7조
			발신기 경종 불량	경종 교체요망	NFSC202 제8조
피난 설비	피난기구	5층	완강기 표지, 함, 망치 미비치	보완요망	NFSC301 제4조
			완강기거치대설치위치불량	보완요망	NFSC301 제4조
		4층	완강기 표지,함,망치 미비치	보완요망	NFSC301 제4조
			완강기거치대설치위치불량	보완요망	NFSC301 제4조
		3층	완강기 표지,함,망치 미비치	보완요망	NFSC301 제4조
			완강기거치대설치위치불량	보완요망	NFSC301 제4조
	유도등	PH~ 5층	계단통로유도등 점등불량	유도등 설치요망	NFSC303 제9조
		3층~ 2층	계단통로유도등 점등불량	유도등 설치요망	NFSC303 제9조
		4층	창고 피난구유도등 미설치	유도등 설치요망	NFSC303 제5조
		3층	창고 피난구유도등 미설치	유도등 설치요망	NFSC303 제5조
		2층	창고 피난구유도등 미설치	유도등 설치요망	NFSC303 제5조
			직원휴게실 피난구유도등 미설치	유도등 보수요망	NFSC303 제5조
		1층	창고 피난구유도등 미설치	유도등 보수요망	NFSC303 제5조
비 고