		하자보수 요청사항

(2016.12.19)

연번	위 치	하 자 보 수 요 청 사 항	조치내용	비고
1	3처리장 초 침	- A계열 초침 미세목스크린(A-1호) 유면계 파손, 감속기누유, 소음발생, 볼밸브 고장. - A계열 초침 미세목스크린(A-2호) 고장 (정상가동 안됨) - B계열 초침 미세목스크린(B-1호) 가동시 소음발생 (쿵쿵 소리남) - B계열 초침 미세목스크린(B-2호) 가동 레이크 1개소 작동 안됨, 소음발생. C계열 초침 미세목스크린(C-1호) 가동시 소음발생. (쿵쿵 소리남) - D계열 초침 미세목스크린(D-1호) 유면계 파손. - D계열 초침 미세목스크린(D-2호) 가동시 소음발생 (쿵쿵소리), 수동정지S/W 작동안됨 - E계열 초침 미세목스크린(E-1호) 가동시 소음발생.(쿵쿵 소리남) - 전체 계열 미세목스크린 감속기 누유, 조치요망. 전체 계열 미세목스크린 인양기 윈치와이어 STS 재질로 교체요망.
2	중 랑 천 용수공급동	송수펌프 5호, 6호 권선온도 상승으로 경보 및 트립 됨. 송수펌프 4호 진동 및 소음 심함.(베어링교체 요망) 송수펌프 2호 그랜드패킹 부분 누수 심함. 반송오니펌프 6호 오일누유, 8호 후렉시블 조인트 누수, 10호 오일이 줄어 듬. 방류 SS 측정기 감지램프 이상, 교체요망. 차염소산나트륨 투입시설 보완 및 시운전 요망.(토목구조물에 사다리설치 요망)

연번	위 치	하 자 보 수 요 청 사 항	조치내용	비고
3	3,4처리장 종 침	( 종침 슬러지 콜렉타 ) - B계열 슬러지콜렉타 스컴스크레파 4호(1~4지측) 엑츄레이터 고장. - C계열 슬러지콜렉타 스컴스크레파 8호(1~4지측) 4번 장축 휘어짐, 크렉. - C계열 슬러지콜렉타 스컴스크레파 6호 자동운전 안됨. - D계열 슬러지콜렉타 스컴스크레파 5호 고장.(1~4지측)(엑츄레이터) - D계열 슬러지콜렉타 스컴스크레파 6호 고정대 휘어짐. - D계열 슬러지콜렉타 스컴스크레파 7호 (5~8지측) 크램프 이탈. - D계열 슬러지콜렉타 스컴스크레파 5호 자동운전 안됨. ( 무산소조 교반기 ) - A계열 무산소조 교반기 6, 11호 자동운전 안됨. - A계열 무산소조 교반기 2호 축 회전 안됨. - B계열 무산소조 교반기 08L호 축 회전 안됨, 08F 축 없음 (빠짐) - C계열 무산소조 교반기 AV호, AZ호 과전류 (가동정지 됨) - C계열 무산소조 교반기 AI호 축 회전 안됨, AN호 축 회전 안됨. - D계열 무산소조 교반기 CJ호(6지) 소음발생, CH호(6지) 과전류 트립 됨.

연번	위 치	하 자 보 수 요 청 사 항	조치 내용	비고
3	3,4처리장 종 침	( 내부 반송펌프 ) - A계열 내부 반송펌프 8호 인버터 고장.(E17에러) - A계열 내부 반송펌프 5, 6, 7, 8호 인버터 고장(주파수 조정 안됨) - C계열 내부 반송펌프 1, 3호 인버터 고장. - D계열 내부 반송펌프 1, 5호 인버터 고장. - 내부 반송펌프 예비품 프로펠러(DP-3706) 5개 미인수 – 조속히 인계해 줄 것. ( 스컴 이송펌프 ) - A계열 스컴 이송 배관 막힘.(1호) - 4처리장 스컴 이송펌프 2호 배관누수.