하자보수 요청 내역 및 하자보수 일정 등

(서울특별시 강서도로사업소)

하자보수 요청 내역 및 하자보수 일정 등

항목	감사결과 처분요구 사항	㈜가람이앤씨의 하자보수 일정	㈜가람이앤씨의 의견(소명)	비고
① 태양광 전지판 지지대 녹 발생 시공 부적정	1-1.태양전지판 지지대와 용접부위에서 녹 및 들뜸 발생			【사진.1-1】 참조
	1-2.지지대 기둥과 하부구조물 H형강 보 결합부분에서 용접 파손 및 덧칠 용접 시공한 부분 확인			【사진.1-2】 참조
	1-3.태양광 전지판 C채널의 체결이 경량볼트(6mm) 2개로 체결되어 돌풍 대비 보강이 필요하다는 의견을 제시			【사진.1-3】 참조
② 태양광 소형 인 버터 설치장소 (취부) 부적정	소형(3kw) 인버터가 철제 벽면에 설치되어 감전 및 누전의 우려 있음			【사진.2】 참조

※ 비고

1. 하자보수 일정은 ㈜가람이앤씨에서 하자보수 가능한 날짜(예.8월3주 또는 기간 설정)를 지정 통보

2. 하자보수 전 각 하자항목에 대한 의견(소명)이 있을 경우 우리사업소로 제출하면 검토 후 수용 여부 결정 예정

하자보수 요청 관련 사진

【사진.1-1】 ⇒
【사진.1-2】 ⇒
【사진.1-3】 ⇒
【사진.2】 ⇒