○ 수질검사에 따른 유의사항

1. 검사기간 : 2015. 9. 7 ~ 9. 11 (5 일간)

2. 학교 → 행정실(서무실) 방문 3/4분기 수질검사 실시한다고 설명 후 검사

3. 동관의 경우 구리 측정치가 높게 나올수 있으며 탁도, 철 등이 미흡한 학교도       있으니 검사에 철저를 기하고 액자형 음수대는 미네랄 측정치를 수계별로 기재

- 영등포수계 : 33.7㎎/L, - 뚝도수계 : 38.7㎎/L, - 강북수계 : 39.6㎎/L

※ 신축학교 배관이 동관이면 구리가 검출되니 1.0㎎/L이하면 기준에 적합하며 그대로 기재

※ 상암고(구리 높음),상암중,상암초,진관중(구리약간), 서연중(철,녹물출수), 신연중(철 약간)

4. 잔류염소가 0.1㎎/L 미만으로 기준 미달시에는 학교 대표적인 1지점을 선택        하여 미생물검사를 할 수 있도록 채수하여 올 것(미생물병 2~3개 지참)

- 미생물 채수시 손을 비누로 청결히 씻고 시료채취구를 화염 소독한 후 채취

- 채수병 입구, 뚜껑안쪽은 절대 만지지 말 것, 채수병 물로 헹구지 말것

- 채수병에 날자, 지점(00학교 본관 1-1반 앞)표기 및 조 표시

- 채수한 물은 사무실 도착 후에 냉장고(실험실 안쪽)안에 즉시 보관할 것

6. 2/4분기 미검사, 고장 등 지점은 재설치, 재가동하는지 반드시 확인 후 검사

6. 훼손, 오손 등으로 수질검사결과표가 없는곳은(반달형, 액자형) 비고란에 표시

7. 수질검사표상의 “비고란”에는 지점변경, 고장, 폐쇄, 철거, 미사용 등 내용을       기재하고 지점변경은 위치를 표기할것

※ 지점표시시 층수가 없으면 층수를 기재할 것

-  예) 2-3이면 안이고, 2-3앞이면 밖에 있는 것 이므로 표기시 주의 등

8. 새로 설치한지점이 있으면 하단에 적고 신규 설치라고 기재할것

9. 5항목 검사를 실시하고 액자는 4항목(pH,탁도,잔류염소,미네랄), 반달형은 5항목     기재하고 검사결과표상 최근 검사결과 일자는 기재하지 말고 있으면 제거할 것

※ 음수대가 두 개 나란히 있는경우 1개만 결과표 작성후 양식에 표시

10. 2/4분기 검사결과 테이프 제거치말고 파스를 묻혀 휴지로 닦은후 신규 결과를      적고 너무 지저분하면 테이프를 떼고 검사결과를 기재 할것

11. 검사가 완료되면 검사결과 전체를 1부 복사하여 행정실에 제출하고 9월말에         공문상으로 통보한다고 알려줄 것

12. 음수대 점검 : 1차 점검을 수질검사와 병행 실시 후 공사부서로 이첩

13. 고장이나 기기결함 등은 제작사나 공사부서(동담당)에 문의하도록 안내

- 서대문, 마포구(급수운영과) : 3146-3641~9, 은평구(시설관리과) : 3146-3692~8