첨 부 1

학습동아리 연구계획서

동아리 명칭	아리수 테크노피아
동아리 임원	회장(동아리장) : 최양교 - 사무실 전화 : 02-3146-5574 - 휴 대 폰 : *************		총무 : 정인영 - 사무실 전화 : 00-3146-5534 - 휴 대 폰 : *************
회 원 수	회원수(계)	내부	외부	회원의 주 소속
	18명	18명	명	뚝도아리수정수센터 정수시설과
동아리 형태	▢ 핵심과제 학습동아리 ■ 자율과제 학습동아리(학습형,대안제시형,√직무발명형 ) ※ 핵심/자율 과제 학습동아리에 ■로 체크하며, 자율과제 학습동아리의 경우 해당 유형(학습형 등)에 √ 로 표시
연구과제 분야	▢ 복지/여성 ▢ 경제/일자리 ▢ 도시/주택 ▢ 안전/교통 ▢ 문화/환경 ▢ 행정/재정 ■ 기타분야 ※ 해당 과제분야에 ■로 체크
수행 과제명	○ 이동 자흡식 부유물제거기 개발 제품 지속 보완
과제선정 사유	≪문제점≫ ○ 정수처리 공정중 응집 침전지상에 부유성 조류가 대량으로 번식하여 맛, 냄새 유발 및 탁도 저하 등 수질 악화와 미관저해 등을 초래함 ○ 고정형 깔대기 형식의 스컴제거기로 제거하고 있으나 효율적 제거 곤란 ․넓은 면적에 거쳐 부유물이 부상되는데도 기존 고정식 제거방식으로는 일정구역만 한정적으로 제거 ․실시간 수위 변동에 따른 연속적 대응이 어려움 ⇒ 처리수의 과다 유실 ․이물질 협착 등에 의한 센서 오작동으로 자동 제거기의 기능을 상실함 ≪개선방향≫ ○ 기존 고정식 부유물방식의 제거율 한계 및 다량의 처리수 손실 요인을 해결하고자 부유물 발생지점에 직접 이동하여 스컴을 흡입 및 필터링 처리하는 방식으로 개선 ☞ 기존 고정식제거․배출 방식 ⇒ 개선 이동식 흡입․필터링 방식 ≪지속보완 - 시운전 실시결과 1차 성능개선≫ ○ 펌프의 흡입유량을 높여 부유물 제거효율을 높임 ☞ 기존 : 4.2ℓ/min → 변경 : 36ℓ/min (약 9배 효율 증대) ○ 자흡식 부유물제거장치 운전속도를 낮추어 안정적인 운행 및 부유물 제거가 원활하도록 함 ☞ 기존 주행속도 : 1m/min → 변경 주행속도 0.5m/min ○ 주행 및 펌프 운전을 24시간 타이머로 제어 ☞ 기존 : 주행 24시간 타이머 제어, 펌프 : 트윈타이머 제어 → 변경 : 주행 및 펌프 - 24시간 타이머 제어 ≪지속보완 - 시운전 실시결과 2차 성능개선 ≫ ○ 1차 성능개선 후 시운전 실시 운영 결과에 대한 성능보완 분석 ○ 2차 성능개선 보완작업 실시
중점 활동 계획	○ 시운전 실시 운영결과에 대한 성능보완 분석 ○ 매월1회 문제점에 대한 토론 및 결과도출(회의방법은 브레인스토밍기법) ○ 과제수행을 위하여 전문가를 초빙하여 공동으로 성능보완 분석을 실시하여 개선방안을 도출함 ○ 현재 진행중인 직무발명 출원에 대하여 변리사 협조하에 적극적인 특허 등록
기대 효과	○ 효율적인 부유물(스컴,거품) 제거로 수질 대폭개선 ○ 안정적인 아리수 생산공급에 기여 ○ 물 소비 및 재처리 비용이 없어 유지관리비용 예산 대폭 절감 ○ 배출수처리장 부하 감소로 인한 유지관리비용 예산 절감 ○ 안정적인 아리수 생산공급에 기여