문서번호	물재생과-3438
결재일자	2014.11.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
시설팀장	물재생과장	난지물재생센터소장
협 조

한강변 우수토실 추가 개선계획 보고

2014. 11월

난지물재생센터

[물재생과]

한강변 우수토실 추가 개선계획 보고

□ 한강변 우수토실(R-10)을 실행 개선완료후 물재생과 및 각 센터 견학결과 기존 우수토실의 문제점 개선효과가 있어 효과분석판단을 위한 추가 개선지시에 따른 계획 보고임.

1. 관련근거 :

가. 수처리과-6134(2013. 12. 12)호와 관련 우수토실 정비계획

나. 업무 혁신과제 방안(국장님 보고 2014. 9. 24)

다. 물재생과-2999(2014. 10. 02)호 관련 R-10 우수토실 개선 보고

라. 물재생시설과-13349(2014. 10. 22)호 추가 개선 지시

2. 우수토실 개선 대상

가. 월류벽 우수토실 현황 (8개소)

우수토실 명	유입관규격	방류 형태	우수토실 규격(관경)	하천 수위	관리 상태	토방 규격	토방 유입고	토방 방류고	월류벽 높이	위치	우선 순위
한강-R-1	3@3.0X2.5	그레이팅	2.0X15.8X1.0(2.0X1.0)	17.05	만수	3@3.5X2.5	4.75	4.55	월류턱90	성동구 금호동4가 1523-2천	2
한강-R-3	4.0X4.0	그레이팅	10.0X1.8X5.9(1.0X1.0)	17.05	만수	2@3.5X2.2	4.91	4.91	월류턱55	성동구 옥수동 490-7천	3
한강-R-7	2@2.0X2.0 3.3X2.0	그레이팅	2.2X2.2X5.44(450)	16.57	만수	2@2.2X3.5	4.86	4.86	월류턱90	용산구 한남동 782-2천	2
한강-R-8	2.0X2.0	그레이팅	1.5X6.0X4.55(600)	16.43	만수	2.0X2.0	4.74	4.74	월류턱65	용산구 보광동 446-1천	2
한강-R-10	2@1.2X1.2	그레이팅	1.2X7.5X3.2(300)	16.35	만수	2@2.5X2.0	4.02	4.02	월류턱75	용산구 주성동 67-1천	1 완료
한강-R-13	3@3.5X3.5	월류웨어	(900)	16.1	만수	3@3.5X3.5	6.5	6.5	조사 불가	서빙고동 271-122구	3
한강-R-15	2@3.3X3.3	월류웨어	5.0X1.0	15.74	만수	2@3.3X3.3	4.75	4.4	월류턱80	용산구 이촌동 346-1천	2
한강-R-18	1.7X1.7	월류웨어	(300)	15.53	만수	1.7X1.7	5.5	5.5	월류턱30	용산구 이촌동 302-17천	3

3. 우수토실 개선 완료내용

가. R10(구 반포대교 3호) 우수토실 : 8월 14일 설치완료

정 비 전

정 비 후

나. “토사 유입 방지 및 유량 조절 장치”

1) 월류벽 닫힌상태(한강수 유입방지)	2) 월류벽 들림상태(우수+토사 한강방류)

다. 모니터링

◎ 모니터링을 위한 적외선 카메라 설치(2대) 및 수위계 설치

- 일 오수 최대 수위(연중, 계절 변화에 따른 변위 측정)

- 상류측 강수량별 하수암거 수위 모니터링

- 기타 우수토실 내부 상황 등

하수암거 수위계(눈금당 10cm)	CCTV 촬영(태양광 동력)	태양광 판넬(동력원)

4. 현장 견학 결과

◎ 일  시 : 2014. 10. 16(목) 14:00~16:30

◎ 참석자 : 운영팀장외 2, 중랑 김근수 주무관외 3, 서남 시설부장외 3, 탄천 시설과장외 2, 난지 시설팀장외 5

◎ 내  용 : 우수토실 개선내용 브리핑, 시범작동 및 의견 개진

- 무동력으로 작동하고 실시간 모니터링으로 실제의 오수량(Q)을

측정하여 이론에 의존 했던 것을 실증에 의한 시스템 최초 도입

- 준설토사를 획기적으로 줄여 예산절감

- 불필요한 유입수량 감소로 압력해소, 전력비, 약품비 등 예산절감

- 현재 용역중인 수문에도 작동원리를 이용 가능한지 검토

- 추가개선하여 모니터링에 의한 자료 공유, 축적과 타센터 횡단전개 등

5. 추가 개선 대상

◎ 추가로 개선하여 유량조절 및 역류방지의 효과분석 지시(물재생시설과→센터)에 따라 2순위 시설중에서 검토

◎ 우선 순위 대상 (재조사 구역)

우수토실 명	유입관규격	방류 형태	우수토실 규격(관경)	하천 수위	관리 상태	토방 규격	토방 유입고	토방 방류고	월류벽 높이	위치	비고
한강-R-1	3@3.0X2.5	그레이팅	2.0X15.8X1.0(2.0X1.0)	17.05	만수	3@3.5X2.5	4.75	4.55	월류턱90	성동구 금호동4가 1523-2천	1
한강-R-7	2@2.0X2.0 3.3X2.0	그레이팅	2.2X2.2X5.44(450)	16.57	만수	2@3.7X3.5	4.86	4.86	월류턱90	용산구 한남동 782-2천	3
한강-R-8	2.0X2.0	그레이팅	1.5X6.0X4.55(600)	16.43	만수	2.5X2.5	4.74	4.74	월류턱65	용산구 보광동 446-1천	2
한강-R-15	2@3.3X3.3	월류웨어	5.0X1.0	15.74	만수	2@3.3X3.3	4.75	4.4		용산구 이촌동 346-1천	4

◎ 검토 내용

- 한강 R-1 (3연) : “1”순위

월류턱 105cm로 토사와 우수량 과다차집

※ 월류턱으로 토사 및 우수 유입량 과다 및 악취발생 심함

- 한강 R-7 (3연) : “3”순위

월류턱 90cm로 토사와 우수량 과다차집

※ 월류턱으로 토사 및 우수 유입량 과다 및 악취발생 심함

- 한강 R-8 (1연) : “2”순위

월류턱 65cm로 토사와 우수량 과다차집

※ 월류턱으로 토사 및 우수 유입량 과다 및 악취발생 심함

- 한강 R-15 (3연) : “4”순위

월류턱 미설치되어 있으며 토사와 우수량 과다차집

※ 토사 유입량 및 우수 유입량 과다하나 월류턱이 설치되어 있지 않음

◎ 검토 결과

- 조사결과 가장 시급한 한강 R-1(3연), R-7(1연) 2개소 선정

6. 추진계획

◎ 당초에는 악취를 개선하는 간접 효과만 있었으나 보다 직접적인 효과를 얻을 수 있는 악취 차단막 추가하여 장치 설치

월류 방지판 이동시 차단막 연동개폐

7. 행정사항

◎ 소요예산 : 차집관거 성능개선 공사예산 사용(시비 150,000천원)

◎ 시행방법 : 차집관거 성능개선공사 업체로 하여금 공사시행하고 설계변경시 정산

◎ 절대공기 부족 : 추가공사를 위하여 공기를 12월 31일로 연장

8. 향후계획

가. ‘14. 11.  : 물재생과 추가 개선계획 보고 후 시행

나. ‘14. 11~ : 시설물 작동, 오수량 등 CCTV 관찰 지속적 모니터링

다. ‘14. 12.  : 추가개선 보고 완료

첨부 관련공문 사본 각 1부.   끝.