문서번호	총무과-14205
결재일자	2014.9.19.
공개여부	부분공개
방침번호

	시 민
주무관	총무과장

한강사업본부 태양광 발전설비 지도점검 계획보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

총 무 과

- 한강사업본부 안내센터청사 -

태양광 발전설비 점검계획

지구온난화 방지와 에너지절감을 위하여 센터에 설치된 신․재생 에너지인 태양광 발전설비를 일제 점검하여 본 시스템 운영 및 유지관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		설치현황

연번	설치위치	설치년도	용량 (KW)	발전량 (월)	설치비 (천원)	시공사	하자 기간
1	광나루안내센터	2009. 12. 9	10	966Kwh	83,900	㈜ 삼 광 산 전	2013.2 (종료)
2	잠실안내센터	2009. 12. 9	10	966Kwh	83,900
3	뚝섬안내센터	2009. 12. 9	20	1,932Kwh	161,000
4	반포안내센터	2009. 12. 9	5	483Kwh	41,950
5	이촌안내센터	2009. 12. 9	10	966Kwh	83,900
6	양화안내센터	2009. 12. 9	15	1,449Kwh	122,500
7	잠원안내센터	2009. 12. 9	15	1,449Kwh	122,500
8	망원안내센터	2009. 12. 9	15	1,449Kwh	122,500
9	강서안내센터	2014. 02. 20	15	1,449Kwh	67,376	㈜ 에 너 솔 라	2017.2
10	난지안내센터	2014. 02. 20	10	966Kwh	44,917
11	여의도안내센터	2014. 02. 20	15	1,932Kwh	67,376
12	여의도샛강센터	2014. 02. 20	15	483Kwh	67,376
13	달빛무지개분수	2014. 02. 20	15	966Kwh	67,376
계			170	16,422Kwh	1,136,571

Ⅱ		점검개요

○ 대   상 : 광나루안내센터 등 10개소 및 샛강센터․달빛무지개분수

○ 기    간 : 2014. 9. 29 ~ 2014. 10. 02(5일간)

○ 점 검 자 : 임봉순, 송기호, 청사건물용역업체(이인구)

○ 점검일정

조사일정	점검대상	비고
9. 29(월)	안내센터(뚝섬, 광나루, 잠실) 달빛무지개분수
9. 30(화)	안내센터(반포, 잠원, 양화)
10. 01(수)	안내센터(여의도,강서) 여의도 샛강
10. 02(목)	안내센터(난지, 망원, 이촌)

※ 점검일정은 업무사정에 따라 변경될 수 있음

○ 점검내용

- 업무분장에 태양광 발전설비 관리 담당자 지정여부

- 근무일지에 누적 발전량, 월별, 일일 발전량 기록여부

-「신재생 에너지 설비의 지원․설치 관리에 관한 기준 통합        고시 개정안」제41조(시설관리의 의무 등)에 의거 유지관리        및 하자보수를 철저히 하고, 신ㆍ재생에너지지방보급사업        관리카드」를 작성하여 비치여부

- 태양광 모듈에 먼지와 분진 등 이물질 청소상태

- 컴퓨터 하드웨어 노후상태 확인

- 기타 운영관련 애로사항 청취

Ⅲ		행정사항

○ 경미한 사항은 현장에서 정비

○ 장비이상시 시공사에 A/S요청 및 추후 별도 정비계획 수립시행

○ 적정 발전량 80% 미달시 원인분석 후 적정한 운용방안 마련

○ 타당성 검토후 본부 옥상 설치여부 검토

○ 분기별 태양광 발전설비 가동현황 점검 기록보관여부

○ 안내센터에서는 점검당일 2014.06.01.~2014.08.31(3개월)간 일일       발전량을 출력하여 제출하고,

○ 누적생산량 및 3개월 전력생산량은 2014. 10. 10(금)한 총무과로 공문제출

센터명	누적 전력 생산량(kwh)	2012.1.1~2012.3.31 전력생산량(kwh)	비 고

○ 실태점검결과 취합 및 보고  : ‘14. 10. 15

붙임 : 안내센터별 적정 발전량 1부.  끝.

안내센터별 적정 발전량

※ 1일 적정발전량 : 용량(kw)×효율 92%×일사량 3.5(서울지방 계수)

센터명	1일 발전량		1월 발전량		비고
	산출기초	적정발전량	산출기초	적정발전량
반 포 (5kw)	5kw×92%×3.5 =	16.1kw	16.1kw×30일 =	483kw
광나루 잠 실 이 촌 난 지 (10kw)	10kw×92%×3.5 =	32.2kw	32.2kw×30일 =	966kw
양 화 잠 원 망 원 강 서 여의도 여의도샛강 달빛무지개 (15kw)	15kw×92%×3.5 =	48.3kw	48.3kw×30일 =	1,449kw
뚝 섬 (20kw)	20kw×92%×3.5 =	64.4kw	64.4kw×30일 =	1,932kw