조류경보제 운영관련 상수도연구원 검토의견

□ 의견조회 사항

○ 향후 조류발생 추세 전망

- ’15. 6.22(월) 취수원 수질조사 및 ‘15. 6. 25(목) 상수원 상류 팔당호 조사결과 남조류 급증은 관찰되지 않음

- 최근 한강하류 상황은 ’15. 6.18. 팔당댐 방류량 급감에 따른 유속 저하 및 체류시간 증가로 상류에 소량 존재하던 남조류가 유하 과정 중 급증하는 것으로 판단됨

※ 팔당댐 방류량이 120 CMS수준 ⇒ 80 CMS로 감소

(상수도 취수량 50 CMS를 제외한, 잠실수중보 하류 한강본류로의 유하량은 70 ⇒ 30 CMS로 과반량 이상 급감하고 있음)

○ 조류경보 발령 의견

- 발생 상황이 하류 특정지점에 한정되어 있고, 최근 강수 등 기상 변동에 따른 추이파악이 필요하므로 재차 조사 후 발령 여부를 판단하는 것이 바람직

- 하류 발생 상황이 상류 상수원 구간에 영향을 미칠 가능성은 없으므로 발령 시, 발령구간 및 조치사항은 하류구간에 한정하여 운영