한강 기전시설물 점검표

(시설명 : 나들목점검)

구 분	주 요 점 검 내 용	조 치 결 과
수중보
공원조명
나들목	○광나루안내센터 관제장치 통신선로 이상 발생 점검결과 공유기 고장 발견 ○난지나들목 영상감시 끊김 현상 발생 ○금호나들목 #2전원선로 누전발생 선로점검 ○낙천정나들목 민원으로점검(조명이 어두움)	○광나루센터 내 관제장치 공유기 교체로 정상복구(유지관리용역업체 통한 교체) ○난지센터 내 관제장치 선 로 접속부 재설치 ○선로교체예정(용역업체에 지시) ○램프교체 격등설정 자체시행
승강기
기 타

2015.    3.   19.

점검자  : 전기7급직          성명  강희진 (인)

점검자  : 기계운영7급직      성명  김석근 (인)

점검자  : 전기운영8급직      성명  강석태 (인)