□ 건설기준 통합코드(안) 검토의견

상수도 설계기준	KDS 57 65 00	상수도 배수시설 설계기준
통합코드(안)		검토의견	사유
1.1.8 배수시설의 개량과 갱생 1. 배수시설의 교체와 갱생은 현재 상태의 시설기능과 능력을 평가하고 진단해야 하며 기술과 재정을 고려하여 배수시설의 자산관리측면에서 체계적으로 계획한다. 2. 배수시설을 교체할 경우 기존관은 철거함을 원칙으로 한다. 철거가 곤란한 경우에는 분기점에서 폐쇄토록 하고 폐쇄된 기존관 내부는 기포콘크리트 등으로 충진하여 도로가 함몰되지 않도록 하는 것이 바람직하다.		1.1.8 배수시설의 개량과 갱생 1. 배수시설의 교체와 갱생은 현재 상태의 시설기능과 능력을 평가하고 진단해야 하며 기술과 재정을 고려하여 배수시설의 자산관리측면에서 체계적으로 계획한다. 2. 배수시설을 교체할 경우 기존관은 철거함을 원칙으로 한다. 다만 철거가 곤란한 경우에는 분기점에서 폐쇄토록 하고 절단부분은 기타 이물질이 유입되지 않도록 마개캡을 체결 마무리 하고, 폐쇄관 중 송배수관(400㎜이상)의 경우 내부는 기포콘크리트 등으로 충진하여 도로가 함몰되지 않도록 하는 것이 바람직하다.	- 서울물연구원(구 상수도 연구원)에서『폐상수도관이 토양 및 지하수에 미치는 영향』에 대한 연구를 실시한 결과, 폐상수도관이 토양을 오염시키는 인자가 아닌 것으로 분석됨. - 또한 배급수관은 절단부분에 마개캡을 씌워 토사 유입을 방지하고 있어 도로함몰의 원인을 제공하지 않으므로 충진 대상에서 제외 - 다만 송배수관(400㎜이상)의 경우 차량통행이 빈번한 간선도로상에 매설된 경우가 대부분으로 관내부를 충진하여 지반침하 등의 개연성을 차단함이 바람직 할 것으로 판단됨.
1.5.11 자동드레인 설비 자동드레인 설비는 공급과정의 수질악화를 예방하기 위한 상시운영 설비로서 과다한 체류시간으로 인한 잔류염소 부족 등이 우려되는 정체수를 배제하고, 관로내 급격한 수류변화 등으로 발생하는 탁수, 적수 발생 시 적절한 배출을 통하여 수돗물 수질안전성을 제고하고 민원을 예방할 수 있도록 계획한다.		1.5.11 자동드레인 설비 관말정체지역의 급수공급은 정체수로 인한 수질안정성을 유지하기 위하여 관말지점의 순환배관망을 적극 검토하여야 한다. 다만 순환배관망이 어려운 지역은 주기적인 퇴수시설의 검토가 필요하며, 자동드레인 설비는 공급과정의 수질악화를 예방하기 위한 상시운영 설비로서 과다한 체류시간으로 인한 잔류염소 부족 등이 우려되는 정체수를 배제하고, 관로내 급격한 수류변화 등으로 발생하는 탁수, 적수 발생 시 적절한 배출을 통하여 수돗물 수질안전성을 제고하고 민원을 예방할 수 있도록 계획한다.	- 자동드레인을 설치하기 전 관말정체지역은 순환배관망을 형성하는 것을 원칙적으로 검토하여야 하고, 부득이 순환배관망 설치가 불가능한 경우에 한하여 자동드레인을 설치하는 것을 검토함이 타당할 것임.