소방시설등 점검결과

건물명	한국교육방송공사
분 류	개선 사항	화재안전기준
1. 소화기구	-소화기구- ○ 분말소화기 비치상태 불량으로 비치요함 - 3층 대회의실 분말소화기 미비치로 비치요함(1EA)	NFSC 101 제4조
2. 소화설비	-청정소화약제소화설비- ○ 화재감지기 작동불량으로 정비요함 - 6층 E-9 스튜디오 B라인 연기감지기 불량으로 교체요함(1EA) - 6층 E-10 스튜디오 A라인 연기감지기 불량으로 교체요함(1EA) - B2층 중앙감시실 B라인 열감지기 불량으로 교체요함(1EA)	NFSC 107A 제8조
3. 경보설비	-자동화재탐지설비- ○ B1층 수신기 예비전원불량으로 교체요함(정사각 1.2Ah 2EA)	NFSC 203 제5조
4. 피난설비	-피난구 유도등- ○ 7층 E-3 스튜디오 내부측 피난구 유도등 점등 불량으로 교체요함 ○ 3층 임원실 출입구측 피난구 유도등(10W) 점등 불량으로 교체요함	NFSC 303 제9조 NFSC 303 제9조