한국빌딩 소방시설 점검결과

1 of 5

설 비	위 치	지 적 내 용	조치 내용	법적 근거
피난	옥탑	옥상출입구 피난구유도등 1개 자체불량	정비 요망	NFSC 303 제5조
피난	9층	더존 화장실옆 통로유도등 → 방향 표시로 교체요망	정비 요망	NFSC 303 제6조
피난	8층	E/V 쪽 계단 출입구 피난구유도등 전원 단선	정비 요망	NFSC 303 제9조
피난	8층	801호 강의실 피난구유도등 1개 전원 단선 (천정형 중형으로 교체요망)	정비 요망	NFSC 303 제9조
피난	8층	801호 강의실 내 휴대용비상조명등 1개 탈락	정비 요망	NFSC 304 제4조
피난	8층	자습실1 앞 복도 피난구유도등 1개 전원 단선	정비 요망	NFSC 303 제9조
피난	8층	세미나실4 앞 피난구유도등 1개 전원 단선	정비 요망	NFSC 303 제9조
피난	8층	주계단 출입구 피난구유도등 1개 전원 단선(중형으로 교체요망)	정비 요망	NFSC 303 제9조
피난	8층	E/V 앞 학원 출입구 피난구유도등 1개 전원 단선	정비 요망	NFSC 303 제9조
피난	8층	E/V 앞 복도 피난방향확인용 천정형 피난구유도등 1개(←) 증설요망	정비 요망	NFSC 303 제5조
피난	7층	메가로스쿨 E/V 앞 계단출입구 피난구유도등 1개 전원 단선(중형으로 교체요망)	정비 요망	NFSC 303 제9조
피난	7층	주계단 출입구 피난구유도등 1개 중형으로 교체요망	정비 요망	NFSC 303 제5조
피난	6층	메가독서실 출입구 피난구유도등 1개 중형으로 교체요망	정비 요망	NFSC 303 제5조
피난	6층	메가독서실 앞 전실 출입구 피난방향확인용 피난구유도등 1개 증설요망(중형)	정비 요망	NFSC 303 제5조
피난	5층	E/V쪽 계단 출입구 피난구유도등 1개 전원 단선	정비 요망	NFSC 303 제9조
피난	5층	E/V쪽 옥내소화전 위 피난방향확인용 피난구유도등 1개 증설요망(←)	정비 요망	NFSC 303 제5조
피난	5층	사물함 앞 출입구피난구유도등 1개 피난방향에 맞게 중앙으로 이설요망	정비 요망	NFSC 303 제5조

한국빌딩 소방시설 점검결과

2 of 5

설 비	위 치	지 적 내 용	조치 내용	법적 근거
피난	5층	강의실 501호 좌,우 출입구 피난구유도등 전원 단선	정비 요망	NFSC 303 제9조
피난	5층	강의실 502호 앞 복도 천정형 유도등 1개 전원 단선 및 피난방향에 맞게 → 방향으로 교체요망	정비 요망	NFSC 303 제9조
피난	5층	주계단 피난구유도등 1개 전원 단선	정비 요망	NFSC 303 제9조
피난	4층	E/V쪽 계단 출입구 피난구유도등 1개 전원 단선	정비 요망	NFSC 303 제9조
피난	4층	E/V쪽 옥내소화전 위 피난방향확인용 피난구유도등 1개 증설요망(←)	정비 요망	NFSC 303 제5조
피난	3층	E/V쪽 옥내소화전 위 피난방향확인용 피난구유도등 1개 증설요망(←)	정비 요망	NFSC 303 제5조
피난	3층	E/V쪽 계단 출입구 피난구유도등 1개 전원 단선	정비 요망	NFSC 303 제9조
피난	3층	사무실 앞 복도 피난방향확인용 피난구유도등 1개 증설요망(←)(천정형)	정비 요망	NFSC 303 제5조
피난	3층	301호 앞 복도 천정형 유도등 피난방향 맞게 교체요망 (→)	정비 요망	NFSC 303 제5조
피난	3층	사무실쪽 구역 피난구유도등 8개소 전원단선	정비 요망	NFSC 303 제9조
피난	2층	산토도밍고 출입구 앞 피난구유도등 1개 전원 단선	정비 요망	NFSC 303 제9조
피난	2층	산토도밍고 내 피난구유도등 4개소 전원단선	정비 요망	NFSC 303 제9조
피난	지하1층	계단 전실 피난구유도등 전원 단선 3개소	정비 요망	NFSC 303 제9조
피난	지하2층	휘트니스 좌,우 전실 출입구 4개소 피난구유도등 중형으로 교체요망	정비 요망	NFSC 303 제5조
피난	지하4층	사무실 , 펌프실 피난구유도등 각1개 교체요망(중형)	정비 요망	NFSC 303 제5조
피난	지하3층	후문 전실 방화문 2개소 피난구유도등 불량 (2개)	정비 요망	NFSC 303 제5조
피난	지하4층	후문 전실 출입구 피난구유도등 2개소 미설치(철거됨)	정비 요망	NFSC 303 제5조

한국빌딩 소방시설 점검결과

3 of 5

설 비	위 치	지 적 내 용	조치 내용	법적 근거
피난	해당층	후문 계단 지하3층, 지하4층 상부 계단통로유도등 각1개 불량	정비 요망	NFSC 303 제6조
소화 활동	지하1층	E/V 쪽 전실 급기댐퍼, 배기댐퍼 동작시 수신반 확인 안됨	정비 요망	NFSC 501A 제23조
소화 활동	지하2층	E/V 쪽 전실 급기댐퍼, 배기댐퍼 동작시 수신반 확인 안됨	정비 요망	NFSC 501A 제23조
소화 활동	지하4층	전실 급기댐퍼 동작시 수신반 확인 안됨	정비 요망	NFSC 501A 제23조
소화 활동	해당층	주계단 지하1층~지하4층 전실 급기, 배기 전원램프 및 수동램프 불량 정비요망	정비 요망	NFSC 501A 제22조
소화 활동	지하1층	수신반 전실 급기, 배기휀 연동 안됨	정비 요망	NFSC 501A 제14,17조
소화 활동	해당층	후문계단 지하1층~지하4층 전실 급기, 배기댐퍼 동작시 수신반 확인 안됨	정비 요망	NFSC 501A 제22조
소화	8층	E/V 쪽 옥내소화전 사용법표지 미부착	정비 요망	NFSC 102 제7조
소화	8층	주계단 옆 옥내소화전 사용법표지 미부착	정비 요망	NFSC 102 제7조
소화	7층	메가로스쿨 E/V 앞 옥내소화전 에어컨 설치로 사용어려운 상태임 에어컨 이전요망	정비 요망	NFSC 102 제7조
소화	지하1층	E/V 홀 옥내소화전함 파손	정비 요망	NFSC 102 제7조
소화	지하2층	알람밸브실 명판표지 탈락	정비 요망	NFSC 103 제6조
소화	지하2층	휘트니스 내 알람밸브 동작시 싸이렌 연동 안됨 - 싸이렌 미설치로 증설요망	정비 요망	NFSC 103 제9조
소화	지하2층	휘트니스 체형 측정실 내 스프링클러헤드 1개 미설치로 증설요망	정비 요망	NFSC 103 제10조
소화	지하3층	주차장 A.B 감지기 전체 선로단선	정비 요망	NFSC 103 제9조
소화	지하3층	주차장 프리액션 밸브 압력스위치 선로단선	정비 요망	NFSC 103 제9조

한국빌딩 소방시설 점검결과

4 of 5

설 비	위 치	지 적 내 용	조치 내용	법적 근거
소화	지하3층	주차장 프리액션 밸브 세팅 불량	정비 요망	NFSC 103 제9조
소화	지하3층	SVP 판넬 상시전원, 밸브확인 불량	정비 요망	NFSC 103 제9조
소화	지하4층	펌프실 옥내소화전 배관 압력 현재 자연압 상태임 - 유사시 펌프 자동기동 안됨	정비 요망	NFSC 102 제5조
소화	지하4층	옥내소화전 보조펌프 불량	정비 요망	NFSC 102 제5조
소화	옥탑	옥내소화전 및 스프링클러 흡입배관 체크밸브 교체요망	정비 요망	NFSC 102 제6조
소화	지하4층	펌프실 옥내소화전 펌프, 스프링클러 펌프 유량계 및 성능시험배관 설치 불량 - 정격토출량의 150%측정 가능한 유량계 및 배관으로 교체요망	정비 요망	NFSC 102 제6조 103 제8조
소화	지하4층	알람밸브 1차 폐쇄 상태임 (작동안됨)	정비 요망	NFSC 102 제6조
소화	지하4층	알람밸브 압력스위치 동작시 싸이렌 연동 안됨 (싸이렌 미설치로 증설요망)	정비 요망	NFSC 103 제9조
소화	지하4층	옥내소화전주펌프 MCC 수동기동 불량	정비 요망	NFSC 102 제9조
기구	8층	E/V 쪽 계단출입구쪽 구형소화기 1개 불량으로 교체요망	정비 요망	NFSC 101 제4조
기구	지하1층	E/V쪽 계단 앞 축압식소화기 1개 압력미달	정비 요망	NFSC 101 제4조
경보	옥탑	E/V기계실 연기감지기 1개 탈락	정비 요망	NFSC 203 제7조
경보	10층	발신기 화재감지기 선로 단락 상태임	정비 요망	NFSC 203 제11조
경보	9층	더존 홀, 복도 차동식감지기 연기감지기로 교체요망(2개)	정비 요망	NFSC 203 제7조
경보	9층	더존 A강의실 옆 발신기 위치표시등 단선	정비 요망	NFSC 203 제9조
경보	8층	E/V 앞 복도 연기감지기 1개 탈락	정비 요망	NFSC 203 제7조
경보	6층	주계단 복도 연기감지기 1개 미설치로 증설요망	정비 요망	NFSC 203 제7조

한국빌딩 소방시설 점검결과

5 of 5

설 비	위 치	지 적 내 용	조치 내용	법적 근거
경보	6층	주계단 발신기 위치표시등 1개 파손	정비 요망	NFSC 203 제9조
경보	6층	메가독서실 남자화장실 화재감지기 동작 안됨	정비 요망	NFSC 203 제7조
경보	5층	E/V 앞 복도 연기감지기 1개 동작 안됨	정비 요망	NFSC 203 제7조
경보	2층	산토도밍고 출입구 앞 발신기 위치표시등 1개 전원 단선	정비 요망	NFSC 203 제9조
경보	2층	산토도밍고 주계단쪽 옥내소화전 방향 연기감지기 1개 탈락	정비 요망	NFSC 203 제7조
경보	2층	산토도밍고 각실 15개소 전체 화재감지기 선로 단선	정비 요망	NFSC 203 제11조
경보	1층	금잔디 주방 정온식감지기 1개 탈락	정비 요망	NFSC 203 제7조
경보	1층	미니스톱 창고 차동식 감지기 1개 미설치로 증설요망	정비 요망	NFSC 203 제7조
경보	지하1층	E/V 홀 차동식감지기 1개 연기감지기로 교체요망	정비 요망	NFSC 203 제7조
경보	지하2층	E/V 쪽 전실 연기 감지기 1개 탈락	정비 요망	NFSC 203 제7조
경보	지하2층	휘트니스 화재감지기 전구역 선로단선 (12개소)	정비 요망	NFSC 203 제11조
경보	지하3층	프리액션 밸브실 화재감지기 선로 단선	정비 요망	NFSC 203 제11조
경보	수신반	화재수신반 회로번호 10번,11번,14번,15번,16번,18번,19번 회로불량으로 현장 정비요망	정비 요망	NFSC 203 제11조
경보	지하1층	수신반 예비전원 불량 및 동작시험, 동작확인등 불량 다수로 교체요망	정비 요망	NFSC 203 제5조
경보	전층	10층~지하4층 각층 화재감지기 동작후 비상방송 연동시 비상방송 안됨 (비상방송스피커 선로 단선 및 미설치)	정비 요망	NFSC 202 제4조