한국예술종합학교 상수도 관련 민원

2015.07.24. / 시설관리과

1. 수도계량기 현황

ㅇ 고객번호 : 001631711

ㅇ 계량기번호 : O12-000368, (구경100mm)

ㅇ 주소 : 서울 성북구 화랑로32길 146-37(석관동)

2. 수도계량기 및 콘크리트 박스 문제점

ㅇ 위 상수도 계량기 콘크리트 박스는 방수 기능을 상실하여 내부에 빗물이 유입 상시 침수중이며 이로 인한 급수배관의 부식 진행이 심각한 상태이고 현재 우리학교에서 수중펌프를 고정 설치하여 수시로 물을 퍼내고 있음

ㅇ 맨홀 뚜껑 지름이 700mm로 현재 사용하지 않는 규격으로 너무 무거워 검침에 지장이 많음(서울시 상수도 검침원은 여성으로 혼자서 검침이 불가하여 매번 우리학교 남자 관리인이 동행하여 지렛대로 들어내야 함)

ㅇ 제수밸브, 신축이음, 플랜지 단관 등 수도계량기를 제외한 관부속이 녹슬어 녹물 유입 등 수질악화의 우려가 있고 부식진행 중 갑작스런 누수 발생시 주변 침수로 인한 2차 피해발생의 우려가 있음

3. 개선 요청 사항

ㅇ 상수도 콘크리트 박스 및 제수변 개량공사 ⇒ 서울시 중부수도사업소

ㅇ 수도계량기 연결배관(관부속) 교체 ⇒ 서울시 수도자재관리센터

붙임 : 수도계량기 박스 현황사진 1부.  끝.

한국예술종합학교 별관동 수도계량기 박스 현황사진

□ 상수도 계량기 박스 전경 (빗물침투)	□ 계량기 번호 O12-000368
□ 상시 빗물유입으로 수중펌프 설치	□ 관부속(신축이음) 부식 상태
□ 관부속의 상당한 부식 진행으로 누수우려	□ 부식이 심각한 너트 및 플랜지 형상