[별첨] 소방시설 점검결과 지적내역서

▶ 한국은행 강남본부

소방시설 등의 종류	시정 보완 사항	비 고	관계 법령의 규 정
소화설비	*옥내소화전설비 가압송수장치(펌프) 성능시험배관의 연결부위 누수 : 정비 또는 교체 요함 (1개소) -지하2층 기계실 내 주펌프측 면적식 유량계와 유량계 인입측 배관 1개소 (관경 80A)		옥내소화전설비의 화재안전기준 제6조
	*할로겐화합물소화설비의 방출표시등 미설치 : 설치 요함 (1개소) -6층 운영실(operator실) 주출입구 옆 사무실 출입구 1개		할로겐화합물소화설비의 화재안전기준 제6조
	*스프링클러 헤드 살수반경 미달 또는 미설치 : 증설 요함 (1개소) -9층 한은동우회 내 탕비실 1개		스프링클러설비의 화재안전기준 제10조
	*스프링클러 헤드에 차폐판(water shield) 미설치 : 설치 요함 -지하2층 기계실 및 공조실 내 하향형 헤드 전체(126EA)
피난설비	*피난구유도등(고휘도중형) 미점등 : 교체 요함 (3개소) -1층 서고 내 1개 -지하1층 제3호 금고 앞 수납장 출입구 1개 -지하1층 제92호 금고 출입문 1개		유도등 및 유도표지의 화재안전기준 제5조

▶ 금융결제원

소방시설 등의 종류	시정 보완 사항	비 고	관계 법령의 규 정
소화설비	*스프링클러 헤드 살수반경 미달 또는 미설치 : 증설 요함 (23개소) -10층 전자금융부 내 부장실 3개 -10층 IT개발부 내 부장실 3개 -6층 어음교환부 내 1개, 어음교환부 내 부장실 4개 (총 5개) -6층 IT기획부 내 상담실 1개 -4층 도서정보센터 옆 복도 4개 -3층 IT운영부 내 회의실 옆 복도 3개 -2층 지로업무부 옆 복도 4개		스프링클러설비의 화재안전기준 제10조
	*스프링클러 헤드가 벽에서 10㎝ 이내의 거리에 설치 : 10㎝ 이상의 거리가 되도록 이설 요함 (3개소) -6층 어음교환부 내 부장실 1개 -6층 IT기획부 내 부장실 2개
경보설비	*감지기 미설치 : 설치 요함 (1개소) -2층 지로업무부 내 부장실 1개		자동화재탐지설비의 화재안전기준 제7조
피난설비	*피난구유도등 미설치 : 설치 요함 (6개소) -10층 총무부 내 소회의실 출입구, 건축추진반 출입구 각 1개 (총 2개) -4층 전산실 주출입문 1개 -2층 (주)스타뱅크 전자어음팀 옆 사무실 출입문 1개 -2층 지로업무부 출입문 2개소 각 1개 (총 2개)		유도등 및 유도표지의 화재안전기준 제5조