붙임

한국전력공사 전력공급점 및 선로 제원

1. 릴레이코디 대상 발전소

○ 고객상호 : 경기도 고양시 덕양구 대덕로 426

2. 수전전압 및 설비용량

	수전용 변압기	수전용 차단기
난지물재생센터	22.9 kV 4000 kVA 4 EA	24 kV 630 A 5 EA

3. 요청자료(각 대상별 주‧예비 모두)

(1) 전원공급점(한전 전력공급 변전소)의 계통정수               (100 MVA 기준)

전원 공급점	정(역)상 %Z (r＋jX)	영상 %Z (r＋jX)	3상 단락전류 (A)	1선 지락전류 (A)

(2)  전로용 차단기 정격 및 보호계전기 정정값

	차단기 정격	CT비	보호계전기
			제작사	모델명	커브	정정치
						OCR				OCGR
						한시		순시		한시		순시
						탭	레버	탭	레버	탭	레버	탭	레버

(3) 22.9 kV 선로 임피던스              (100 MVA 기준)

구 간	정(역)상 %Z (r＋jX)	영상 %Z (r＋jX)	선종	규격 (mm2)	긍장 (km)

자료작성 참고자료(예시)

(예시1)/[전원공급점 계통정수]

전원공급점	정(역)상 %Z (r+jx)	영상 %Z (r+jx)	3상 단락전류(A)	1선 지락전류 (A)
능현D/L 덕은 D/L	0.010+j33.637	0+j45.424	7,495	6,711

(예시2)/[차단기정격 및 보호계전기 정정값]

○ 차단기 정격：25.8 kV, 600 A, 50 kA, VCB

○ 변류기 변성비 : 600/5

○ 보호계전기 정정값

구분	종류	제작회사	형식	한시		순시Tap
				Tap	Lever
OOO S/S OOO D/L	OCR	효성	HPR-OC	4	3.0	15
	OCGR	효성	HPR-OC	0.7	3.0	10

(예시3)/[보호계전기 정정값]

구분	종류	제작회사	형식 (특성)	한시		순시Tap	CT비
				Tap	Lever
풍납S/S (풍중D/L)	OCR	Deesys	DOG-D42 (VI)	4	2.9	20	600/5
	OCGR	Deesys	DOG-D42 (VI)	0.7	3.8	10	600/5
풍납S/S (풍원D/L)	OCR	Deesys	DOG-D42 (VI)	4	2.9	20	600/5
	OCGR	Deesys	DOG-D42 (VI)	0.7	3.8	10	600/5

(예시4)/[선로임피던스]

구 간	정(역)상 %Z (r+jx)	영상 %Z (r+jx)	선종	규격 (mm2)	긍장(km)
동서 D/L CB~지중1구간	2.40+j3.81	7.13+j2.33	FR CNCO-W	325	1.34
가공1구간	0.39+j0.99	0.83+j4.58	ACSR/AW-OC	240	0.13
지중2구간	0.28+j0.49	0.59+j0.26	TR CNCV-W	600	0.2
지중3구간	0.69+j1.11	2.07+j0.68	FR CNCO-W	325	0.39
가공~동서식품 책임분계점	3.99+j10.21	8.50+j46.84	ACSR/AW-OC	240	1.33