강구조 도로시설물 안전점검(용접분야) 보고서

시설물명 : 한남1고가(하행선)

구분	규모(m)		위 치	관리부서	설계 하중	교량 형식	준공년도	시공자	비 고 (점검일자)
	폭	연장
1종	18	391	용산구 한남동 726	교량안전과	DB-24	STB RA	'91.12.28	현대건설	‘15.09.04

□ 시설물 위치도 한남1고가 (하행선) P4 A2 남산1호 터널 □ 시설물 전경
[ 한남1고가 강박스 외부 사진 ]	[ 강박스 내부 사진 ]

□ 점검 개요

○ 점검구간 : 한남1고가, 하행선, P4~P10~A2구간, 강박스(STB) 1열

○ 점 검 자 : 기효상(시설물담당), 이우근, 이제택

□ 점검자 의견

○ 강박스 내부 부식(녹) 발생부 및 Splice부(연결판) 도장박리부, 받침 볼트체결불량

및 용접누락부 등에 대한 조속한 정비 필요.

- 간단한 보수 조치 : 받침 용접실시, 내부 부식 및 도장박리부 보수도장,

우수유입 차단조치 등

- 검토 후 보수 조치 : 강박스 내부 Splice부 틈새 누수여부 지속관찰 등

점검구간	주요결함	원 인	보수방법	보수 수량 (개략)	보수금액 (개 략)
한남1고가 (하행선)	하부플랜지 및 종리브 부식(녹 발생)	지점부 격벽 하부 틈새 우수유입	우수유입차단 및 보수도장	P4~A2구간 전구간 산재 틈새메공 · P4,P7,P10,A2	추 가 조사 후 별도산정 필 요
	강박스 내부 Splice부 도장박리 및 볼트 부식	도장노후 및 누수(흔적)	전처리 후 보수도장 및 누수차단	내부 Splice부 17개소
	하부플랜지 도막 제거후 도장누락	비파괴검사(UT)	전처리 후 보수도장	약 10개소
	받침 볼트체결 불량 및 용접누락	시공불량(누락)	용접실시	약 10개소 ·P7, P10, A2
	신축이음하부 거더단부 부식	과거 신축이음 누수	전처리 후 보수도장	P7, P10, A2

□ 점검결과 결함사항

【 한남1고가 하행선(P4~A2구간) 결함사항 】

1. 강박스 내부 하부플랜지(좌·우측) 및 종리브(하부) 부분 부식(녹) 산재

- P4~P7~P10~A2구간 전구간

- 과거 신축이음하부 거더단부 격벽(다이아프램) 틈새(스칼럽)으로 우수가 유입

되어 강박스 내부 부식 발생 : P7, P10, A2측 격벽 하부 틈새로 우수유입

※ 현재는 실란트 등으로 충진되어 있는 상태이나 소량으로 우수가 유입되는 곳이

있으므로 추가로 완전차단 정비필요(철판 덧댐차단)

【 한남1고가 하행선(P4~A2구간) 결함사항(계속) 】

2. 강박스 내부 Splice부(스플라이스부) 연결판 도장박리 및 볼트 부식 발생

- P6 D35~D36구간 SP8 : 도장박리 및 볼트 부식

- P6 D39~D40구간 SP9 : 도장박리

- P6 D43~D44구간 SP10 : 도장박리 및 볼트 부식

- P7 D53~D54구간 SP11 : 도장박리 및 볼트 부식

- P7 D57~D58구간 SP12 : 도장박리 및 볼트 부식

- P7 D61~D62구간 SP13 : 도장박리 및 볼트 부식

- P8 D66~D67구간 SP14 : 볼트 부식      - P8 D71~D72구간 SP15 : 도장박리

- P8 D75~D76구간 SP16 : 도장박리 및 볼트 부식

- P9 D81~D82구간 SP17(상,하,좌,우) : 도장박리 및 볼트 부식

- P9 D85~D86구간 SP18(상,좌,우) : 도장박리

- P9 D90~D91구간 SP19(하,좌,우) : 도장박리 및 볼트 부식

3. 강박스 내부 Splice부(연결판) 상부 누수(흔적) 및 누수로 인한 볼트 등 부식(오염)

- P4 D5~D6 SP1 : 볼트 부식        - P4 D9~D10 SP2 : 누수 및 하부부식

- P4 D13~D14 SP3 : 누수 및 하부부식   - P5 D18~D19 SP4 : 볼트 부식

- P5 D22~D23 SP5 : 볼트 부식          - P5 D30~D31 SP7 : 볼트 부식

※ 추가 누수여부 지속 관찰 필요

4. 하부플랜지 맞대기용접부 비파괴검사(초음파탐상)위해 도막제거 후 미도장

- P5 D17~D18구간      - P5 D26~D27구간     - P6 D34~D35구간

- P6 D38~D39구간      - P7 D58~D59구간     - P7 D62~D63구간

- P8 D72~D73구간      - P8 D76~D77구간     - P9 D85~D86구간

- P9 D91~D92구간

5. 교량 받침 상부 Shoe와 Sole Plate 볼트 체결 불량 및 하부플랜지와

Sole Plate 부분 용접누락

- P7 지점부 4개소 : 부분 용접누락

- P10 지점부 2개소 : 부분 용접누락 및 볼트체결불량 1개소

- A2측 2개소 : 부분 용접누락 및 볼트체결불량 1개소

【 한남1고가 하행선(P4~A2구간) 결함사항(계속) 】

6. 기타 도장박리 및 부식

- P6 D44~D45구간 복부판(Web) 도장박리

- P7 신축이음하부 거더단부 부식

- P7 D57~D58구간 상부플랜지 도장박리

- P8 D76~D77구간 상부플랜지 도장박리

- P10 신축이음하부 거더단부 및 플랜지 하부 부식, 지점 강박스 외부 부식

- A2측 신축이음하부 거더단부 부식

- A2측 지점부근 강박스 외부 하부 부식

# 첨 부 : 점검결과 결함사항 사진대지 2부. 끝.