작동기능점검 미비사항 한샘홈 공릉점
설비명	내용		조치사항	관련법규
소화기구		1. 소화기 비치 안됨 - PH 엘리베이터 권상기실 - 3층	비치요함	NFSC 101 제4조
경보설비		1. PH 구획된 실 화재감지기 설치 안됨(1개)	설치요함	NFSC 203 제7조
피난설비		1. 3층 피난기구 설치 안됨	설치요함	NFSC 301 제4조
소화활동설비		1. 지하1층 연결살수설비 헤드가 개방형이 아닌 폐쇄형으로 설치됨(18개)	정비요함	NFSC 503 제6조
		- 이하여백 -