전기공급약관

제 20조 [계약전력 산정]

① 사용설비에 의한 계약전력은 사용설비 개별 입력의 합계에 다음 표의 계약전력 환산율을 곱한 것으로       합니다. 이 때 사용설비 용량이 입력과 출력으로 함께 표시된 경우에는 표시된 입력을 적용하고, 출력       만 표시된 경우에는 세칙에서 정하는 바에 따라 입력으로 환산하여 적용합니다.

계약전력	계약전력 환산율	비고
처음 75kW에 대하여	100%	계산의 합계치 단수가 1kW미만일 경우에는 소수점 이하 첫째 자리에서 반올림합니다.
다음 75kW에 대하여	85%
다음 75kW에 대하여	75%
다음 75kW에 대하여	65%
300kW 초과분에 대하여	60%

다만, 사용설비 1개의 입력이 75kW를 초과하는 것이 있을 경우에는 초과 사용설비의 개별 입력이 제일      큰 것부터 하나씩 계약전력 환산율을 100%부터 60%까지 차례로 적용하고, 나머지 사용설비의 입력합계      에는 하나씩 적용한 계약전력 환산율이 끝나는 다음 계약전력 환산율 부터 차례로 적용합니다.

② 변압기설비에 의한 계약전력은 한전에서 전기를 공급받는 1차변압기 표시용량의 합계(1kVA를 1kW로      봅니다)로 하는 것을 원칙으로 합니다.

전기공급약관 시행세칙

제 12조 [계약전력 산정]

사용설비별			출력표시	입력(kW)환산율
백열전등 및 소형기기			W	100%
전열기			kW	100%
특수기기(전기용접기 및 전기로)			kW 또는 kVA	100%
전동기	저압	단상	kW	133%
		삼상	kW	125%
	고압, 특별고압		kW	118%

① 약관 제20조(계약전력 산정) 제1항에 따른 계약전력산정을 위한 사용설비 용량은 다음과 같이 산정한다.     1. 사용설비 용량이 출력만 표시된 경우에는 아래 표에 따라 입력으로 환산한다. 이 때 전동기의 출력이        kW와 마력(HP) 두가지로 표시된 경우에는 kW를 기준으로, 마력(HP)으로만 표시된 경우에는 1마력        을 750W로 보고 kW로 환산한 후 해당 입력환산율을 적용하며,특수기기는 당해 기기의 변압기용량        을 기준으로 해당 입력환산율을 적용한다.

2.조명기구는 다음에 따라 사용설비의 용량을 계산한다.

가. 형광등

형광등의 환산용량은 표시된 정격용량(W)의 125%로 한다.

나. 수은등·메탈등·나트륨등 등의 방전등

방전등의 환산용량은 표시된 정격용량(W)의 115%로 한다.

다. 고효율안정기를 설치한 조명기구

고효율안정기를 설치한 형광등, 메탈등, 나트륨등 고효율에너지기자재는 표시된 정격용량의

100%로 한다.