동부도로사업소(시설보수과) 추가 요구사항【 2019.09.09 】

연번	분야	요청내용		조치계획	점검결과	비고
1	토목	정밀점검 용역	정밀안전점검 외관조사 손상물량 보수	조치계획 수립 요구중	하자보수 예정	외관조사망도 참조

동부도로사업소(기전과) 추가 요구사항【 2019.09.06 】

연번	분야	요청내용		조치계획	점검결과	비고
1	전기설비	상황실, 지하차도	위례, 수서방향 VMS 문자표출 모듈 불량	보완 예정	조치완료	기전과-3850 (2019.05.24.)
2	전기설비	전기실, 지하차도	전기실 배수펌프 MCC반 PMPC와 현장조작반 LOP 통신 불량	보완 예정	조치완료	기전과-3850 (2019.05.24.)
3	전기설비	상황실, 지하차도	위례방향 2번째 LCS 고장	보완 예정	조치완료	19.09.96 추가요청
4	전기설비	지하차도	거리유도표시등 설치간격 미준수 및 일정한 거리표기	보완 예정	조치완료	기전과-2146 (2018.04.12.)

동부도로사업소(기전과) 추가 요구사항【 2018.01.16 】

연번	분야	요청내용		조치계획	점검결과	비고
1	기계설비	#2 집수정	배수펌프실 지하수 침전물 유입으로 교체 요청	보완 예정	조치완료

동부도로사업소(시설보수과) 점검 조치계획

【합동점검(외부전문가) 결과_2017.09.06】

연번	분야	요청내용		조치계획	점검결과	비고
1	기계설비	#1,#3 집수정	배수펌프실 펌프투입구 그레이팅 설치토록 토목과 협의(공통)	조치 예정	조치완료
2	기계설비	관리동 (지하층,연결통로)	공동구 결로는 단열재 사용 등 특단의 조치 필요(공통)	보완 예정	조치완료
3	전기 설비	전기실	전기실 GPS 수신기 외부에 설치	해당사항 없음 전기실 내 GPS 수신기 없음	의견수용
4	토목	관리동 (지하층,연결통로)	공동구 및 접근계단 하면에 상습적인 물고임 발생, 누수에 대한 조치 필요	조치 예정	조치완료 (유도배수로 설치)
5	토목	관리동 (지하층,연결통로)	일부 공동구 벽체부 누수 및 백태 발생	조치 예정	하자보수 예정
6	토목	지하차도	아치터널 내측벽체부 및 접속부 누수 및 백태 발생 개착부와 아치터널 접속부 누수 및 백태 발생	조치 예정	하자보수 예정
7	토목	지하차도	2-arch 터널부 일부구간 철근노출 (피복두께 부족), 터널 천단부 및 벽체 균열(0.2~0.3mm)	조치 예정	하자보수 예정

동부도로사업소(기전과) 점검 조치계획

【합동점검(외부전문가) 결과_2017.09.06】

연번	분야	요청내용		조치계획	점검결과	비고
1	기계 설비	공통	배수펌프실 집수정 점검사다리 설치	조치 예정	조치완료
2	기계 설비	공통	펌프 토출 압력계 동작상태 재점검 요청	조치 예정	조치완료
3	기계 설비	#2 집수정	#2 집수정 펌프 현장 조작기능 추가 - 펌프배관 액츄에이터 수동조작핸들 조작가능토록 배선 등 핸들에서 이동 필요	이동설치 불가 - 이중밸브등 대안검토 반영 예정	의견수용
4	기계 설비	#2 집수정	집수정(#2-1,2-2) 점검사다리 추가 설치	조치 예정	조치완료
			작업용 지브크레인 추가 설치	지브크레인 설치공간 부적정 - 유지보수 시 카고크레인 작업	의견수용
5	기계 설비	공통	집수정내 잔류수 배출을 위한 소형펌프 추가설치	보완 예정	조치완료
6	기계 설비	#1,#3 집수정	집수정내 상부 조명등 교체를 위한 점검통로 연결(설치)	조치 예정	조치완료
7	기계 설비	집수정	배수펌프실 일 최소 환기량 확보 - 급, 배기덕트 온습도센서 세팅치 조절	조치 완료	조치완료
8	기계 설비	집수정	배수펌프 배수배관 후단 토출밸브 추가 설치 - 펌프 토출밸브 후단 비상시 연결배관 추가 설치 검토	보완 예정	조치완료
9	기계 설비	집수정	동바리 제거, 천장 작업등(망부형 백열등) 철거 배관 유량흐름 방향표식 설치 - 기계 및 전기배관에 용도 및 방향스티커 부착	조치 예정	조치완료
10	전기 설비	관리동	2층 상황실 창문 블라인드 설치 – 태양열 차단	조치 예정	조치완료
			소화전 화재감지기 커버 제거	조치 완료	조치완료
11	전기 설비	전기실	수・배전반 전력 계통도 판넬에 부착	판넬 내부 계통도를 코팅하여 각 판넬에 부착 완료	조치완료
12	전기 설비	비상발전기실	비상발전기 현장조작 매뉴얼 설치 발전기실 몰드 배선 보수 - 급배기휀 몰드 배선 탈락, 확실히 부착할 것	조치 예정	조치완료
13	전기 설비	공통	전력케이블 트레이 덮개 설치 - 비상발전기 출력용 전력케이블 트레이커버 추가 설치	조치 예정 - 관리동 수직구간 덮개설치	조치완료
14	전기 설비	관리동 (지하층,연결통로)	전기실, 비상발전기실 창문 블라인드 설치	조치 예정	조치완료
15	전기 설비	관리동 (지하층,연결통로)	지하층 누수 및 결로현상 심각 → 전원케이블 보호를 위한 대형 제습기 등 환기시설(급・배기) 설치	조치 예정	조치완료
16	전기 설비	관리동 (지하층,연결통로)	비상 조명시설 추가 설치 (결로현상으로 지하층 부점등 상태)	조치 예정	조치완료
17	전기 설비	관리동 (지하층,연결통로)	누전차단기 고감도형으로 변경(교체) - 지하층과 연결통로 회로 누전차단기 고감도형(15mA)으로 교체	조치 예정	설치 불필요
18	전기 설비	지하차도	단자함 표식라벨 부착	조치 예정	조치완료
			공동구 무선통신 안됌(인터폰 등 유선통신 시설 설치 요청)	조치 예정 - 공동구 인터폰 설치	조치완료
19	전기 설비	지하차도	지하차도내(소화전 인근) 불필요한 전원박스 및 작업용 콘센트 제거(철거)	조치 예정	조치완료
20	전기 설비	#2 집수정	#2 집수정 수중 케이블 연결(접속)지점 일반접속→방수접속으로 변경(방수케이블 시공)	조치 예정	설치 불필요
21	소방설비	공통	제연설비 성능평가 실시	반영 예정	별도 협의(기전과)
22	소방설비	소화전펌프실	소화전 펌프실 인터폰 설치	조치 예정	조치완료
			펌프 누수 및 부식 보수 요청	조치 예정	조치완료
23	소방설비	지하차도	지하차도(비상주차대→점검로) 올라가는곳 간이사다리 설치	조치 예정	조치완료

동부도로사업소(기전과) 점검 조치결과(계획)

【신규요청내용(2)_2017.08.01.】

연번	분야	개선요청내용	조치결과 (계획)	점검결과	비고
1	기계	수변전실 소화설비 설치	반영 (캐비넷형)	조치완료
2	전기	소방펌프실 현장조작반 설치	반영 (추가공사 건)	조치완료
3	기계	집수정(#2-1,2-2)내 설치된 밸브 외부이설	외부이설은 불가 → 내부 위치조정 검토	의견수용
4	토목	집수정(#2-1,2-2) 점검 사다리 설치	반영	조치완료
5	통신	지하재방송, DMB재난방송 청취상태 측정 (한국전파진흥협회 측정)	반영 (2017.09월중 조치)	조치완료
6	전기	동력 및 조명 공용 차단기(ACB) 설비별 분리 개별(동력,조명) 차단기 설치	조치방안에 대해 협의 간선변경에 따른 수일 정전작업 불가피 ACB반 설치공간 확보 어려움	의견수용
7	전기	전기실, 비상발전기 공동구 비상등 설치	반영 - 전기실,비상발전기실 축전지내장형 조명기구 설치 공동구 설치반영	조치완료
8	전기	관리동 입구 보안등 추가설치(주차장 옆)	반영	조치완료
9	전기	관리동 외부 방범 CCTV 설치 (정면, 뒷면 2개소)	반영	조치완료
10	건축	전기실, 비상발전기실, 관리실 창문 블라인더 설치	반영	조치완료
11	건축	관리동 전기실, 지하층 등 전체 공사먼지 청소	반영	조치완료
12	건축	관리동 남편 울타리 확장이설 (보일러실 출입곤란)	불가 - 대지경계에 울타리 설치되어 이설 곤란	의견수용
13	건축	관리동 출입문 전동 자동개폐문으로 변경	반영 세부사항 협의	의견수용

동부도로사업소(기전과) 점검 조치결과(계획)

【신규요청내용(1)_2017.03.20.】

연번	분야	위 치	개선요청내용	조치결과 (계획)	점검결과	비고
1	기계	배수펌프 기계실1	침사지 점검로 물에 잠겨있음 → 침사지 수위 조정	조치 예정	조치완료
2	토목	배수펌프 기계실 공통사항	침사지와 집수정 격벽위로 침사지 물이 넘칠 경우 부유물이 같이 흘러들어감 → 구분 격벽위에 부유물 막을 수 있는 스크린 설치요망	반영 추진	조치완료
3	토목	배수펌프 기계실 공통사항	출입문 명판 없음	반영 추진	조치완료
4	토목	배수펌프 기계실 공통사항	공사중 설치 안전휀스 철거 → 배수펌프 그레이팅 설치	반영 추진	조치완료
5	기계	배수펌프 기계실 공통사항	침사지 및 집수정 청소요망	조치완료	조치완료
6	토목	배수펌프 기계실2	도로에 위치하여 유지관리 불가 → 유지관리 방안강구	반영 - 그레이팅은 차선 외측에 설치되어 있으며, 집수정 그레이팅 분할 등을 통한 유지관리작업 용이성 강구	조치완료
7	토목	배수펌프 기계실1	벽체 누수	조치 예정	조치완료 (정밀안전점검 시 지적사항 없음)
8	기계	전기실	소화기 A,B,C 비치되어 있음 → 전기화재 진압용 소화기 비치 요망	반영 추진 (캐비넷형)	조치완료
9	전기	전기실	트렌치 마감불량 다수 → 재시공 요청	조치완료	조치완료

동부도로사업소(기전과) 점검 조치결과(계획)

【재요청내용_2016.11.30. / 2017.02.14 】

연번	공종	재요청내용	조치결과 (계획)	점검결과	비고
1	건축	1층 숙직실 확장 (화장실 공간 개조)	구조보강 및 설비 계획 검토후 추진 ※ 건축인허가 변경 필요	조치완료
2	건축	숙직실 남측 창문 설치	구조보강 검토후 추진	조치완료
3	건축	건물옥상 체련실 공간 조성	층고 및 연면적 증가 등에 따른 건축인허가상 가능여부 검토후 추진 ※ 가능시 건축인허가 변경 필요	조치완료
4	건축	옥상보호 콘크리트 면불량 보수	조치완료	조치완료
5	건축	지하계단 바닥 마감재 추가	반영 추진	조치완료
6	건축	관리실 출입구 우수유입 방지를 위한 케노피 설치	반영 추진	조치완료
7	건축	건물 단창을 2중창으로 설치	반영 - 추가 내(內)틀 설치	조치완료
8	건축	관리실 내 햇빛 가리개 롤스크린 설치	반영 추진	조치완료
9	기계	상황실 항온항습기 소음 제거 (설비교체)	조정 반영 (냉난방기 추가)	조치완료
10	기계	소방배관 위치 불합리 시정	안전휀스 설치로 점검로 이용시 안전 확보	조치완료
11	기계	변전실 소화설비 설치	반영 추진	조치완료
12	기계	터널입구(케노피구간) 소방배관 높이 상향조치(2.5M이상)	반영 추진 (위례신도시측 옹벽높이 2.5m미만구간 제외)	조치완료

동부도로사업소(시설보수과) 점검 조치결과(계획)

【2016.12.22】

구 분	연번	분야	점검결과 및 검토의견	조치상태	점검결과	비고
방음시설 보완 및 교통안전시설 점검 지적사항	1	토목	방음시설 누수	확인 및 조치예정	벽체구간 누수(하자보수 예정)
	2	전기 통신	과속에 따른 사고위험성 개선방안	조치완료	과속카메라 설치운영 중
	3	토목	변곡점(차로폭원 변경구간)에 대한 사고 위험성 개선방안	완료	안전표시 설치 (조치완료)
	4	토목	비상주차대 안내표지 개선방안	조치완료	지주 용접부 마감처리