승객이용시설 시민전문가 합동점검표

▪ 승강설비

구 분	점 검 항 목	점검결과
엘리베이터	인터폰 관제 통화 상태 확인
	층별 조작버튼 및 조명상태
	피트내 누수, 소음발생여부
에스컬레이터	핸드레일 떨림, 소음여부 등

▪ AFC설비

구 분	점 검 항 목	점검결과
AFC	개집표기 센서, 플랩 동작상태
	발매기 고객인식 및 터치스크린 동작 상태

▪ 정거장 통신설비

구 분	점 검 항 목	점검결과
방송설비	자동방송설비 열차도착 연동 자동방송안내 기능
	FM 라디오 대합실, 승강장 방송 송출 품질 상태
행선안내게시기	- 대합실 행선안내 열차연동 운행정보 표출 상태
	승강장 행선안내 열차연동 운행정보 표출 상태
	신설동역 출발훔 안내게시기 기능 상태
E/V	E/V 인터폰 관제 통화 상태
인터폰	화장실 콜폰 관제 통화 상태
	- 승강장 비상인터폰 관제 통화 상태
	대합실 비상게이트 인터폰 관제 통화 상태

▪ 통신서비스 및 차상 통신설비

구 분	점 검 항 목	점검결과
통신서비스	- DMB, FM 라디오 수신품질 상태
	- 이동통신 휴대전화(3사)품질 상태
차상통신	차내 비상인터폰 관제 통화 상태
	열차운행 안내모니터 신호 연동 자동안내
	스마트 모니터 기능 상태
	차량내 DMB 방송 영상 품질
	FM 라디오 방송 음향 품질 상태

승객이용시설 외부전문가 합동점검표

○ 통신분야

구 분	점 검 항 목	비 고
본선통신	- 연선전화 통화품질 양호 여부
	- 본선 카메라 원격 무선 전송 및 화질 상태 양호 여부
	- 휴대 무전기 통화 품질 양호 여부
	- DMB 방송 품질 상태 양호 여부
	FM 라디오 방송 음향 품질 상태 양호 여부
	터널 비상방송설비 음향 품질 상태 양호 여부
	관제지령대를 통한 터널 비상방송 연동 방송기능 확인
정거장통신	- 광전송설비 전원부 이중화 동작 상태
	- 열차무선 휴대무전기 구내 통화 품질 양호 여부
	휴대무전기 대합실내 통화 전계강도 양호 여부
	- 휴대무전기 그룹, 개별, 비상 통화 기능 확인
	휴대무전기를 통한 원격 방송기능 확인
	화재연동 출입통제설비 개방 여부 확인
	출입통제설비 관제원격 제어 기능 확인
	자동방송설비 열차도착 연동 자동방송안내 기능 확인
	자동방송설비 화재연동 비상 싸이렌 송출 확인
	자동방송설비 관제 원격 방송 기능 상태 확인
	FM 라디오 대합실, 승강장 방송 송출 품질 상태 확인
	- 대합실 행선안내 열차연동 운행정보 표출 상태 확인
	승강장 행선안내 열차연동 운행정보 표출 상태 확인
	화재연동 화재 발생 문자안내 연동기능 확인
	신설동역 출발훔 안내게시기 기능 상태 확인
	- CCTV 화재 연동 자동 영상 표출기능 상태 확인
	- P/T 카메라 제어 기능 상태 확인
	E/V 인터폰 관제 통화 상태 확인
	화장실 콜폰 관제 통화 상태 확인

○ 통신분야

구 분	점 검 항 목	비 고
정거장통신	- 승강장 비상인터폰 관제 통화 상태 확인
	대합실 비상게이트 인터폰 관제 통화 상태 확인
	대합실 비상게이트 출입문 관제제어 상태 확인
차상통신	차내 비상인터폰 관제 통화 상태 확인
	관제 원격 차상 방송기능 양호 여부 확인
	열차운행 안내모니터 신호 연동 자동안내 기능 확인
	휴대무전기 통화 기능 및 음성 품질 양호 여부 확인
	스마트 모니터 기능 상태 양호 여부 확인
	차량내 DMB 방송 영상 품질 양호 여부 확인
	FM 라디오 방송 음향 품질 상태 양호 여부 확인
	객실 CCTV 영상 관제 원격무선 전송 품질상태 확인
AFC 설비	개집표기 교통카드 인식 상태 양호 여부 확인
	개집표기 좌우 플랩 동작상태 확인
	개집표기 승객감시센서 정상 동작 기능 확인
	개집표기 승객 승차, 하차 역전산기 데이터 수집 확인
	개집표기 화재연동 자동개방 기능 상태 확인
	발매기 1회권 승차권 발매 기능 확인
	발매기 선불권 충전기능 상태 확인
	발매기 신분증 인식 상태 양호 여부 확인
	발매기 고객인식 및 터치스크린 동작 양호 여부 확인
	정산기 교통카드 판독 및 정산기능 상태 확인
	정산기 교통카드 이용자료 집계시스템 수집 상태 확인
	정산기 고객인식 및 터치스크린 동작 양호 여부 확인
	환급기 1회권 회수 장상처리 상태 확인
	환급기 고객인식 및 터치스크린 동작 양호 여부 확인
	역전산기 단말기 감시 및 통제기능 확인
	회계/통계 자료 수집전송 기능 확인
	역전산기 운영정보 다운로드 수진 상태 확인

○ 기계분야

구 분	점 검 항 목	비고
공조설비 (장비설치)	- 송풍기 베어링, 벨트 등의 교체가 용이하도록 유지관리의 편리성을 고려하여 적정하게 설치되었는지 여부
	- 냉동기 고압반, 전기MCC반 및 DDC 판넬 등에 지장을 줄 수 있는 퇴수배관 및 AIR VENT 등이 주변에 설치 되어 있는지 여부
	- 공조기 및 송풍기의 구리스 주입용 동관 통과부위는 공기누설이 없도록 적정하게 마감 되었는지 여부
	- 펌프의 방진가대는 퇴수가 용이하도록 배관설치 및 기울기 유지여부
공조설비 (닥트시공)	- 송풍기 흡입측 챔버 및 댐파 설정부에 적정규격의 점검구 설치여부
	- 풍도측 외부닥트의 개구부에는 이물질, 쥐 등 유입방지를 위한 분리형 구조의 STS망이 설치되어 있는가?
	- 닥트 및 배관의 유체흐름 방향표시는 용도별로 식별이 가능한지 여부
공조설비 (배관시공)	- 자동 AIR 벤트는 공기의 제거가 용이하도록 최상단부에 설치 되어 있으며 누설은 없는가?
위생설비 (장비설치)	- 물탱크의 퇴수구는 완전배수가 가능한 구조로 설치되었는가.
위생설비 (배관시공)	- 정화조 지상부 통기관(재질 : STS)은 미관과 민원을 고려하여 적정위치에 선정하였는지?
본선환기	- 송풍기 상부 천정에 분해, 조립용 CHAIN BLOCK 또는호이스트가 설치되어 있는가?
	- 외부환기구로 유입되는 우수는 송풍기에 지장이 없도록 적정하게 배수처리 되도록 배수트랩 및 배관 설치여부
소방시설	- 옥내소화전함에는 호스15m x 2본(이중피), 방사형노즐 1개가 내장되어 있는가?
	- 각 소방시설에는 해당 용도별로 표지를 부착 하였는가? (수조, 펌프류, 알람밸브류, CO2저장실 등)
	- 알람밸브의 하부배수는 배수 트렌치까지 연결이 적정한가?
소방시설 (가스소화 설비)	- 소화약제가 방출되는 구역의 출입문 상부에 소화약제 방출표시등 설치여부
	- 가스실린더와 집합관 사이에 체크밸브가 누락된 곳은 없는가?
	- 가스소화설비 방화구역내 가스방출시 환기장치는 자동폐쇄형식으로 설치되어 있는가?
연결송수관	- 지상 송수구 위치와 표지판은 적정하게 설치되었나.
	- 상수도 연결배관은 유사시 사용가능하도록 설치되었는가.

○ 기계분야

구 분	점 검 항 목	비고
자동제어 공 사	- DDC반내의 배선은 용도별 식별표지(TAG)을 정확하게 하였나.
	- 각종 검출기 및 조절기의 동작상태는 정상인가?
	- 화재 수신반에 수신된 화재신호는 역사 자동제어 시스템과 연계 하여 작동하고 있는가?
	- 집수정 자동제어 전원은 역무관리실에 설치된 자동제어용 UPS에서 공급되었는가?
	- 본선환기실의 FAN제어는 수동 및 자동으로 FAN과 댐퍼가 연동하여 정상 감시 제어되고 있는가?
	- 본선 환기실의 연기감지기는 감지봉이 본선터널 방향으로 적정하게 설치되어 있는가?
	- 집수정 배수펌프는 수위에 따른 대수제어, 순차교번운전, 가동상태감시, 고장감시, 펌프주전원감시, 고수위경보감시등 적정여부
	- 감시 제어대상 기기는 종합사령실과 종합시험 후 이상 유무
공조기계실	- 기계실 소음이 외부에 전달되지 않도록 방음문 설치여부
	- 바닥과 벽체의 닥트, 배관 통과부분은 불연재로 충진 후 완전히 밀폐 마감 되었는가
에스컬레이터 엘리베이터	- 각종 안전장치는 정상적으로 작동되는가?
	- 스텝과 내측판의 틈새는 규정치 이내로 적정하게 시공되었나.
	- 승강로 최상단부에 소방용 감지기가 설치되어 있는가(E/V)
본선환기실	- 급·배기구 풍도는 깨끗하게 청소가 되었는가?(토목)
	- 댐퍼(BD) 및 전동호이스트의 동작은 원활한가?
공조냉방 환기설비	- 송풍기의 가동 중 방진스프링의 기능은 정상을 유지여부(디프25mm)
	- 송풍기 가동 중 이상소음은 발생되지 않는가?
	- 덕트내의 유체 흐름에 의해 지나친 진동·소음 발생여부
	- 닥트기밀시험 결과 누설된 부분은 없는지 여부
	- 닥트 굴곡부분은 유체의 흐름이 원활하게 시공되어 있는가?
공조냉방 환기설비	- 냉각수 및 냉수배관 최상부에 공기빼기 밸브 및 배관 설치여부
승강장 안전문 (PSD)	- 종합제어반 설치 및 작동상태 점검결과 적정여부
	- 승무원/승강장 조작반 설치 및 작동상태가 양호한가?
	- 장애물센서 설치 및 작동상태 점검결과 적정여부